문서번호	물순환정책과-21663
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
송종봉	강승곤	12/16 김재겸

2021년 사평역 주변
오염지하수 확산방지 및 정화용역 준공 보고

2021. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

2021년 사평역 주변
오염지하수 확산방지 및 정화용역 준공 보고

2021년 사평역 주변 악취 저감을 위한 오염지하수 확산방지 및 정화용역 과업을 이행하였으며, 제출한 성과품이 적합하므로 준공처리 하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 사평역 주변 오염지하수 확산방지 및 정화용역

○ 위    치 : 지하철 9호선 사평역 주변(서초구)

○ 용역기간 : ’21. 3. 11. ~ 12. 17.

○ 수행기관 : 한국농어촌공사 경기지역본부

○ 용 역 비 : *********

○ 주요 과업내용

- 지하수위 관측

- 지하수 시료채취 및 오염물질 분석(염소계유기화합물)

- 오염지하수 양수 및 폐수 처리

- 화학적 산화공법에 의한 VC 저감 평가 등

□ 추진일정

○ ’21.01.05. : 사업계획 수립

○ ’21.01.18. : 기술용역타당성 심사 요청(기술심사담당관)

○ ’21.01.22. : 일상감사 의뢰(공공감사담당관)

○ ’21.01.25. : 기술용역타당성 심사결과 통보(적정)

○ ’21.02.03. : 일상감사결과 통보(1인견적 수의계약 적정)

○ ’21.02.08. : 용역계약 의뢰

○ ’21.03.11. : 용역계약 체결 및 용역 시행

○ ’21.12.10. : 용역준공 보고서 제출

○ ’21.12.13. : 용역 서면 보고 및 비대면 자문평가

□ 추진결과

○ 과업 추진실적(총괄)

과 업 내 용		조 사 량
		단위	계획	실적	증감
모니터링 및 오염도 분석	지하수위 모니터링	회	700	719	19
	지하수 시료채취	점	200	200
	지하수 오염물질 분석 (염소계유기화합물)	점	200	200
오염지하수 정화	오염지하수 양수 및 위탁처리	톤	620	620
VC 저감을 위한 화학적산화 서방공법 적용		식	1	1
최종 보고회		회	1	1
보고서 작성		식	1	1

○ 지하수위 관측

- 조사지점 : 34개 관측공

- 지하수위 변동폭(해발) : 최저 –10.09m ~ 최고 16.65m

- 유동방향 : 지하철 9호선 터널 방향(북동쪽 또는 북서쪽)

○ 오염도 분석

- 시료채취 : 58개소(관측공 34공, 양수정 2공, 정화시험 2공, 주변관정 2공, 우수관거 1개소, 터널 내 17개소)

- 염소계 유기화합물 분석결과

▸TCE(수질기준 이내) : 관측공 및 터널 맨홀에서 모두 불검출

▸1,1-DCE(배출허용기준 이내) : 정화시험공-02에서 최고 0.102㎎/L 검출

▸VC(먹는물 권고기준 초과) : 오염구간은 관측정 BH-1~4, 9~11, 18, 양수정 PW-1, 2, 정화시험공-1, 2에서 검출

· 관측정 : BH-10에서 최대 1.981㎎/L 검출

· 터널 : 25K930에서 최대 0.37㎎/L 검출

○ 오염지하수 양수 및 위탁처리 : 620톤

- 양수정 : 2개소(PW-1, 2)

- 양수량 : 620톤(폐수처리업체 위탁처리 : ㈜와이에스워트)

○ 원위치 서방화학적 산화공업 적용(VC 저감 평가)

- 고농도 VC가 검출된 관측정에 산화제를 주입하여 VC 저감 유도

- 고농도 VC를 비롯한 염소계유기화합물 저감 효과가 높게 나타남

- 정제의 주입량과 저감효율이 비례. 즉, 정제주입이 반복될 수록 저감효과 증대

▸ BH-11 : 1·2차 주입시 VC 36%, 93% 저감, 서방형정제 증량 이후 평균농도 지속적 감소, 7차 주입 이후 1차 주입 평균농도 대비 10% 미만으로 유지

▸ BH-10 : 높은 VC 저감효율을 나타내나 BH-11 대비 상대적으로 빠른 유속으로 지속성은 저하

○ 용역준공 성과품 납품 : 정화용역 보고서

- 용역보고서 책자 15부 및 USB 1매

〈 성과품 납품 사진 〉

□ 향후계획

○ 2021년 정화용역 준공 처리

- 준공내역을 확인한 결과, 과업내용서에 따른 과업을 이행하였으며 제출한 성과품이 적정하므로 본 용역에 대해 준공처리하고자 함

○ 2022년 사평역 주변 오염지하수 확산방지 및 정화용역 지속 추진

붙임  준공신고서 등 준공서류 1부.  끝.