문서번호	시설관리과-29893
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
조병철	유광창	송병욱		12/16 이재호
협 조
	급수운영과장		유동수

2021년 동부수도사업소

위험성평가 위탁 용역 결과 보고

2021. 12.

동부수도사업소

[시설관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 동부수도사업소

위험성평가 위탁 용역 결과 보고

산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시) 의거 상수도시설물에 대한 위험성평가 위탁 용역 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역현황

□ 개요

○ 용 역 명 : 2021년 동부수도사업소 위험성평가 위탁 용역

○ 용역대상 : 6개소

- 배수지(2) : 대현산, 용마배수지

- 올림터(2) : 대현산, 용마올림터

- 증압장(2) : 응봉2, 신내증압장

○ 용역기간 : 2021.11.03. ~ 12.10.

○ 용 역 사 : ㈜경신산업안전 대표 강영일

○ 용 역 비 : 2,850,000원

Ⅱ		위험성평가 결과

○ 위험성평가 현황

- 동부수도사업소 관리 상수도시설물을 대상으로 실시한 위험성평가 결과

총 192개 항목 중 18건(수준9 : 13건, 수준12 : 5건)의 위험요인이 발생.

- 급수운영과 8건, 시설관리과 10건

연번	위험성평가 공정명	위험요인 (건수)	개선 전 위험성평가 평균값	개선 후 위험성평가 평균값
1	대현산 올림터	1	4.38	4.15
2	대현산 제1관랑실	3	4.86	4.29
3	대현산 제2관랑실	4	5.14	4.36
4	대현산 배수지	-	3.36	3.36
5	통합감시 제어센터	-	2.95	2.95
6	응봉 증압장	-	3.52	3.52
7	용마 올림터	3	5.00	3.88
8	용마 관랑실	6	5.27	4.19
9	용마 배수지	1	3.63	3.25
10	신내 증압장	-	3.50	3.50
총 위험요인 건수		18

○ 위험성평가 결과

- 총 위험요인 건수 18건의 위험성 수준은 “약간높음”으로 평가되었으나        단기 감소대책 시행으로 위험성 수준이 “매우낮음”과 “낮음” 수준으로 개선됨.

※ 위험성평가 결정기준

Ⅲ		위험성 감소대책

○ 배수지, 올림터, 증압장 등 위험성평가를 실시하여 확인된 위험성은

근로자들이 사용하는 시설물에 대한 위험성, 근로자들의 안전의식 고취,        안전지식 함양을 통해 재해를 예방하여야 하는 사항이므로, 지속적인 점검       ․관리를 통한 근로자들의 재해예방을 위한 관리 필요.

○ 시설물 관리사항

- 관랑실 이동통로 내 횡단 설치되어있는 배관으로 인한 충돌, 넘어짐 위험

‣ 근로자들의 안전한 통행을 위해 도색작업 또는 “넘어짐주의”경고표지

부착하여 관리

- 이동통로 일부 낮은 장소는 미확인 이동시 충돌 등 위험

‣ 근로자들의 안전의식 고취를 위한 “머리조심”, “충돌주의”경고표지를

부착하여 관리

○ 안전보건표지 관리사항

- 관랑실 등 입구 “안전모 착용”등 미부착으로 근로자 안전의식 결여로 인한 위험

‣ 충돌위험이 있는 장소에는“안전모 착용”, 소음이 발생하는 장소에는    “귀마개착용”등 경고표지 부착을 통해 근로자 안전의식 고취

○ 유해물질 관리사항

- 구리스, 청소물품 등 유해물질 관리 미흡으로 인한 건강장해 위험

‣ 별도 지정장소에 유해물질 보관 및 MSDS(물질안전보건자료) 게시,

비치 및 용기(소분용기 포함)에 경고표지 부착과 취급근로자 교육

실시를 통한 건강장해 관리

Ⅳ		조치계획

○ 성과품 납품이 적정하여 준공처리 조치코자함.

붙임 : 용역 성과품 1부. 끝.