문서번호	수질과-11166
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	代박근우	12/17 代신근호

제15차 수돗물평가위원회 회의자료

2021. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

第15次  會議

2021. 12. 21.(화)

서면회의

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제14차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제15차 정례회의 자료	2
	가. 12월 수질검사 결과 평가	7～9
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	나. 토 의 과 제	10
	○ ’22년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 보고
	○ ’21년 수돗물평가위원회 연구과제 종합 보고
	○ ’22년 수평위 수질검사 공인분석기관 선정 진행 보고
	○ ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련
	다. ’22. 1월 채수일자 및 채수지점 선정	10

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’21. 11. 23.(화), 14:00~15:00

- 장    소 : 화상회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : *********************************

○ 회의안건

- ’21년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 수평위 수질검사 관련 논의

- ’22년 수돗물평가위원회 수질검사 공인분석기관 선정 진행 보고

- ’22년 수돗물평가위원회 수질검사 채수 참관 관련

- ’21년 12월 정례회의 개최 관련 논의

- ’21년 12월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2021년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2021. 11. 2.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

→ 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사 결과 송부

○ 토의사항

1. 수질검사결과

-**************************************************************************************************************

- 일반세균 단위 중 CFU에 s가 붙지 않는지?

☞ 공정시험기준의 단위에는 s가 붙지 않음

2. ’22년 수돗물평가위원회 수질검사 공인분석기관 선정 진행 보고

- 수평위 수질검사기관 선정에 차질없이 준비하길 바람

3. 2021년 12월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2021. 12.7.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ********

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

4. 2021년 12월 15차 회의일자/장소

- 일 자 : 2021. 12. 21.(화) 16시

- 장 소 : 본부4층 회의실

- 안 건 : ’21년 12월 수질검사 평가 및 공표 등

2. 제15차 정례회의 자료

가. 12월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2021. 12. 7.(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7 (채수)
기온 (℃)	관측	-1.3	1.3	1.9	1.4	2.9	5.4	6.8
	평년	2.9	2.6	2.2	1.8	1.7	1.9	1.9
강수량 (mm)	관측		0.1	0.4
	평년	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0	1.2	0.9

※ 채수주간(’21. 12. 1. ~ ’21. 12.  7.) : 강수량 0.5mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	은평구 응암동 96-3 ********	은평구 응암동 669-1 *************	은평구 응암동 669-1 ***************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	구로구 오리로 1265 ****	양천구 목동서로 301-21 ***	양천구 목동서로 301-21 ***

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영등포
	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○필터 : ** ○제 조 일 : ********** ○필터교환 : **********		< 정수기 > ○회사명 : **** ○모델명 :****** ○필터 :*** ○제 조 일 : * ○필터교환:********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’21.9월	’21.12월	’21.9월	’21.12월	’21.9월	’21.12월	’21.9월	’21.12월	’21.9월	’21.12월
강북	100	310	4.1	4.2	7.7	8.1	1.29	1.31	0.13	0.07
영등포	0	360	5.3	5.2	7.5	8.3	0.48	1.39	0.09	0.07

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’21.9월	’21.12월	’21.9월	’21.12월	’21.9월	’21.12월	’21.9월	’21.12월	’21.9월	’21.12월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.12	0.06	0.54	0.52	7.3	7.3	0.003	불검출	불검출	불검출
		직수	0.11	0.07	0.25	0.24	7.2	7.4	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.11	0.07	0.10	0.22	7.0	7.5	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.09	0.06	0.65	0.46	6.9	7.3	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.08	0.06	0.49	0.30	7.3	7.4	0.006	0.027	불검출	불검출
		탱크수	0.09	0.09	0.28	0.22	7.4	7.2	0.003	불검출	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.4	0.24	1.3	0.022	0	불검출
		정수기	6.1	불검출	0.3	불검출	270	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.4	0.30	1.4	0.015	0	불검출
		정수기	7.3	불검출	1.0	불검출	0	불검출

나. 보고 및 토의과제

○ ’22년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 보고

- 매월 정기적인 수질검사, 조사사업(2건), 심포지엄 및 워크숍 실시

○ ’21년 수돗물평가위원회 조사사업 종합 결과 보고

- 수질 민원 서비스 시민 만족도 제고

- 시민 체감형 수질 모니터링 연구

☞ 상수도 운영에 참고할 수 있도록 최종보고서 전부서에 공유 예정

○ ’21년 수돗물평가위원회 수질검사 공인분석기관 선정 진행 보고

- 과업내용 : 매월 수질검사(64항목, THM-FP), 정례회의 출석하여 검사결과 보고

- 선정방법 : 나라장터 공개경쟁입찰***********

- 소요예산 : ********

- 진행사항 : 계획 수립 완료 및 사전규격공개(11.9.~11.14.) 실시 완료

입찰결과 단독응찰로 수의계약 추진하여 계약 체결 진행 중임

○ ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련 (따로붙임)

다. ’22. 1월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2021년 1월 4일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

○ 제17차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2022. 1. 25.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’22년 1월 수질검사 평가 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. 12월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. ’22년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 1부

5. ’22년 수돗물평가위원회 조사연구과제 제안 안내 1부.

6. ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련 1부(따로붙임).  끝.