문서번호	정수시설과-3402
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
김진민		代류혜영	12/17 신동호
협조	정수시설과장		오삼록
	정수과장		代조성연

강북아리수정수센터

2022년 소방계획 수립

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 소방계획 수립

2022년도 소방계획을 수립 시행하여 화재를 예방하고, 화재 시 신속한 대응 및 복구로 인명과 재산을 보호하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 화재예방,소방시설 설치∘유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

○ 공공기관의 소방안전관리(화재예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 한다)

□ 시행령 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등)

Ⅱ		2021년 추진실적

□ 2021년 소방안전관리 용역시행(1차: ‘21.04.16~’21.12.15)

※ 2차 용역기간 : ‘21.12.16~ ’22.04.15

○ 유지관리점검(매월)실시 : 5월~12월

○ 종합정밀점검 및 정밀작동점검(연2회)실시 : 5월, 12월

소화펌프설비 점검	화재수신기 등 작동점검

□ 조치내역

구 분	조치내역	비 고
취수장	▶취수펌프동 출입구 유도등 미점등 ☞ 유도등 램프교체
	▶구내식당 내 K급 소화기 미비치 ☞ K급 소화기 설치 및 안내표시 부착
정수장	▶고도 활성탄여과지동 전기실 내 소방 수신기 고장으로 화재신호 오작동 ☞ 기판교체 및 작동점검수리
	▶GIS(154kV)실 동측 출입구 상부 유도등 미점등 ☞ 유도등 램프교체
	▶본관 지하식당(주방) 내 가스밸브 자동 차단장치용 가스(LPG)검출용 센서이상 ☞ 가스(LPG) 검출용 센서교체수리

□ 소방교육 및 훈련실시(상,하반기)

○ 코로나19로 인한 비대면 훈련,교육실시(1차:05.11, 2차:10.05)

- 동영상자료 및 교육자료 배포

○ 대    상 : 취,정수장 전직원

○ 교육내용

- 소화,화재통보 피난 등의 요령 숙지

- 소화설비(소화전,소화기,수신기 등) 사용방법

- 심폐소생술 및 자동심장충격기(AED)사용방법

Ⅲ		2022년 시행계획

□ 소방안전관리 용역 추진

○ 용역기간 : 2022.4.1.~2023.3.31.(1년)

○ 예 산 액 : 약 11,000천원

○ 용역내용 : 취,정수장 소방안전유지관리점검(월1회)

- 종합정밀점검(4월중), 정밀작동점검(10월중)

□ 소방교육 및 훈련계획

○ 대    상 : 취,정수장 전직원

○ 훈련시기 : 연2회 이상(5월, 10월 중)

- 2회 중 1회는 소방관서와 합동 소방훈련 실시

화재진압훈련	소화기 사용법 등

○ 주요내용

- 자위소방대 편성에 따른 화재대응 역할과 임무숙지

- 화재발생 시 초기진압 및 대응체계 구축

- 소화기 및 소방설비(소화전, 수신기 등) 조작방법

- 피난계획 및 환자후송 대책

- 소방서와 합동훈련 시 대응방법 등

구분	훈련시기	세부내용
자체 훈련	상반기 (5월중)	소화기, 옥내소화전 등 사용요령 화재발생 시 발신기 작동에 의한 상황전파 초기 화재진압 및 예방관리 기타 화재예방관련
합동 훈련	하반기 (10월중)	소방관서와 합동으로 피난, 화재진압 등 훈련실시 화재통보, 소화, 피난유도 등에 관한 사항 자동심장충격기 사용법 및 심폐소생술 방법 등 기타 화재진압관련

Ⅳ		행정사항

○ 소방관련 공문서 및 소방계획에서 정한 업무(교육,훈련 등) 결과기록 등 보존관리(법정기간:2년)

○ 소방교육, 훈련 실시계획 별도수립 시행

붙임 : 소방계획서 1부.   끝.