문서번호	정수시설과-6991
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	12/17 유통희
협 조
	주무관			최영우

2021년 4분기

전기방식설비 점검 결과보고

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2021년 4분기 전기방식 설비 점검 결과 보고

우리센터 송수 및 구내배관의 전기방식 설비에 대한 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래과 같이 보고 드림

Ⅰ		점 검 개 요

○ 일    시 : 2021. 12. 15. ~ 17.(3일간)

○ 점 검 자 : 지방공업주사(전기) 배용우

지방공업주사보(전기) 최영우

지방공업주사보(전기) 최재호

지방전문경력관다군(고압전기) 서용택

○ 점검장비 : 멀티테스터기(HIOKE-3280)

○ 점검방법 : 점검표에 의한 점검

○ 점검내용 : 전식방식 설비 전위측정

Ⅱ		전기방식 설비 현황

구 분	설치장소	정류기 규격			설치년도	제조사
		형 식	입 력 (용량)	출 력
송수관로 (Ф2200, Ф1650)	송수펌프실앞	외부 전원법	AC220V (2.5kVA)	DC60V 30A	2012. 05.	태성전력
구내관로 (Ф800)	약품투입동앞		AC220V (1.5kVA)	DC60V 30A	2012. 05.
구내관로 (Ф2800, Ф2200) (Ф1000)	제2여과지앞		AC220V (8A)	DC60V 5A	2011. 12.	삼공사
구내관로 (Ф2800, Ф2000) (Ф1600)	중계펌프장앞		AC220V (8A)	DC60V 5A	2011. 12.
방류관로 (Ф400, Ф350)	배출수처리장		AC380V (3.8A)	DC60V 30A	2015. 01.	하나 전기방식

Ⅲ		점 검 결 과

구분	설 치 장 소	측 정 값			점검결과	기준전위
1	송수펌프실 앞	TB단자		-950㎷	양 호	-850㎷ ~ -2500㎷
2	약품투입동 옆	TB단자		-1,100㎷	양 호
3	2여과지 앞	①	착수정 TB단자	-1,150㎷	양 호
		②	여과지 TB단자	-1,350㎷
		③	서울숲 TB단자	-1,880㎷
4	중 계 펌프장 앞	①	중계펌프장 TB단자	-690㎷	불량 의심
		②	바이패스밸브 TB단자	-670㎷
		TB단자		-1,250㎷
5	배출수처리장				양 호

Ⅳ		점검 사진

붙임: 1. 전기방식시설물 점검표  1부.  끝.