문서번호	급수운영과-25798
결재일자	2021. 12. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김왕근	권기섭	12/20 유동수
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 성동구 *************)

2021. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

우리 사업소 관내 성동구 **************건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관련문서: 건축과-30110(2021. 12. 14.)호

○ 신청지역: 성동구**************

○ 건축주: ********

○ 건축규모:****************************

○ 용도: ***************

□ 현장 조사 내용

○ 급수수계: 아차산 배수지( LWL=65m, HWL=71m)

○ 평균표고: 약 11.4m

○ 분기점 수압:  약 4.9~5.4㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=80mm)의 적정 수압(4.9~5.4㎏/㎠)으로 7층까지 순직결급수 가능함.

○ 분기 및 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 인입관D=25mm

(일반용 D=20mm, 가정용 15mm)로 인입공사 시행.

□ 조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 인입관 D=25mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 성동구청(건축과)으로 회신코자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.
2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.