복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	代봉하국	전결 12/20 김태돈

위험물취급소 완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 12. 20.

보고자 : 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 12. 20.(월) 10:30~11:30

건   명

위험물취급소  완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과 보고(SK박미***)

내용

1. 관련근거

가. 민원 제8196(2021.12.20.)호 「위험물취급소 완공검사 신청」

2. 위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

*********************************************

**********************************************

나. 내 용

대 상 명	확인내용		비고
SK박미주유소	변경전	변경후
	현수식(2복식/경유용) 1대 현수식(단식/휘발유용) 1대 현수식(단식/휘발유용) 1대 현수식(2복식/경유용) 1대	현수식(2복식/경유용) 1대 철거 현수식(단식/휘발유용) 1대 철거 현수식(단식/휘발유용) 1대 철거 현수식(2복식/경유용) 1대 철거
	1.외벽마감 추가설치(알루미늄 바 설치), 전기차충전기 2대설치 ※ 고정식(4복식) 주유설비 변동없음, 지하탱크 4기 변동없음, 고정급유설비 변동없음 2. 주유소내 전기차 충전설비 설치 및 기존방화담 철거 후 재설치 ※ 기존 위험물 설비 (고정주유설비, 지하탱크., 배관 등) 변경없음 3.주유취급소 내에 연료전지 설치 (NG가스 주입관을 이용 천연가스와 산소 결합으로 발생하는 화학작용에 생산되는 전기를 연료전지와 수배전반을 이용 한전에 판매하는 방식)

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 (주유취급소)[별표13]「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  현장확인사진 1부.  끝.