문서번호	운영과-14460
결재일자	2021. 12. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
이정연		최영효	12/21 최규동
협조

제2방류구 TMS 운영결과 보고

2021. 12.

중랑물재생센터

(운영과)

제2방류구 TMS 운영결과 보고

제2방류구 TMS 측정결과 동절기 수온저하 등에 따른 미생물 활성도

******************* 이에 대한 조치결과를 보고함

□ 개  요

○ 대상시설 : 중랑물재생센터 2방류구(3,4처리장)

****************************************************

○*******************

****************************************************

*******************************************************

□ 원인분석

○ 주간시간(07~12시) 대비 야간시간(20~02시)의 유입하수량 급증에 따른 충격부하로 **************

○ 최근(17일) 한파(-10℃)로 유입수 및 생물반응조 수온 급강하로 미생물 활성도 저하

	12월 17일(금)	12월 18일(토)	12월 19일(일)	12월 20일(월)
유입하수	15.3℃	12.7℃	13.4℃	14.7℃
생물반응조	16.4℃	→		15.4℃

○ *****************************************************

□ 조치계획

○ 환경공단의 수질TMS 자동채수 분석결과 ****************************************

○ 1,2처리장 유량 증가분배, 3처리장 내부반송율 조정, 4처리장 적정유입량 조정 등 총질소의 충격 부하 조정

○ 겨울철 시간대별 유량변동(최저유량대비 약2배 증가) 및 수온 지속 저하시*********************

***************************************

**************************