투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제 목	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 농축 설비 성능보완 알림

우리 본부에서 시행한 「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」과 관련하여 농축 설비 성능보완을 위한 원심농축기 설치 및 성능 시험을 완료하고, 귀 부서에 제작도면과 성능결과 서류를 송부하오니 운영 및 유지관리에 참고하시기 바랍니다.

가. 성능시험 결과

분석기관	시험항목		11. 16.	11. 17.	11. 18.
한국화학융합 시험연구원	TS	In	10,800mg/L	10,400mg/L	10,400mg/L
			1.08%	1.04%	1.04%
		Out	53,900mg/L	55,500mg/L	53,300mg/L
			5.39%	5.55%	5.33%

※ TS농도 성능보증 3% 이상 충족 확인

붙임  1. 한국화학융합시험연구원 시험결과 1부.

2. 원심농축기 관련 도면 1부.

3. 현장 시운전 확인 및 사진대지 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	나경운		열빛총괄과장	장병선		설비부장	12/23 김호성
협조자
시행	설비부-18727	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)