문서번호	시설관리과-21014
결재일자	2021. 12. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	강남수도사업소장
홍정식		김근태	12/24 박창석
협조
	시설관리팀장		김재영

「2021년 서초배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 완료」

손상 시설물 보수·보강 계획

2021. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

「2021년 서초배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 완료」

손상 시설물 보수·보강 계획

「2021년 서초배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역」완료에 따른 손상 시설물 보수·보강 계획 보고 임

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명: 서초배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

□ 용역기간: 2021.2.25. ~ 2021.12.17.

□ 용역금액: 77,826,000원

□ 용 역 사: ㈜한국시설안전연구원 대표 안평기, 사업책임기술자 서무전

□ 용역 대상시설물(진단1개소, 점검2개소)

구 분	시설물명	위 치	시설용량	준공년도	비고
정밀안전진단	서초배수지	서초동 393-1	60,000㎥	1987년
정밀안전점검	반포배수지	반포동 산180-1	80,000㎥	2003년
	반포아리수올림터	반포동 산180-1	1,730㎥/일	2003년

Ⅱ		용역 결과

□ 안전등급 지정

□ 상태평가와 안전성평가 결과를 종합적으로 평가하여 안전등급을 지정하였     으며, 그 결과 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이     없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인『B등급(양        호)』으로 평가 함

구 분	서초배수지	반포배수지	반포아리수올림터	비고
	정밀안전진단	정밀안전점검	정밀안전점검
상태지수	4.07	4.22	4.33
상태평가결과	b	b	b
안전성평가결과	a	-	-
안전등급	B등급	B등급	B등급

□ 시설물별 보수보강 방안 및 개략공사비: 붙임

Ⅲ		조치 계획

□ 긴급 및 부분적인 보수사항: 시설물 연간단가업체 보수

□ 항청소(상·하반기) 기간 중 보수가 가능한 긴급 및 부분적인 보수사항

□ 보수 범위가 크고 장기간 소요되는 보수사항: 별도 예산 반영

□ 보수에 장기간 소요되는 사항은 시설물별로 별도 추진계획 수립 및 예산확     보하여 조치

□ 단면보수, 표면처리, 도막탈락 등 보수 범위가 큰 배수지는 본부(시설과)에서 수립     중에 있는 「배수지 내부방식 중장기계획」에 따라 시행

연번	시설명	공사 내용	개략공사비 (백만원)	비고
계			5,900
1	서초배수지 (3개지)	배수지 내부방식	5,400 (지별 1,800백만원)	배수지 내부방식 중장기계획에 따라 시행
2	반포배수지	유출유량계실 누수 보수	500	별도 예산 확보

붙임 시설물별 보수보강 방안 및 개략공사비 1부.  끝.