코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울물재생시설공단이사장
(경유)
제목	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 농축설비 성능보완 사항 알림

1. 도시기반시설본부 설비부-18727(2021.12.23.)호와 관련입니다.

2. 도시기반시설본부에서 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 농축설비에 대한  성능 보완 결과가 통보되어 붙임과 같이 알려드리니,

3. 귀 공단에서 조속한 시일 내에 농축설비 보완사항 등을 포함하여 탄천물생재생센터 3차(총인)처리시설에 대한 시설물 확인 후 인계인수 절차를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 농축설비 보완사항 성능시험 결과

분석기관	시험항목		성능시험 날짜
			’21. 11. 16.	’21. 11. 17.	’21. 11. 18.
한국화학융합 시험연구원	TS 농도	In (유입)	10,800mg/L	10,400mg/L	10,400mg/L
			1.08%	1.04%	1.04%
		Out (유출)	53,900mg/L	55,500mg/L	53,300mg/L
			5.39%	5.55%	5.33%

※ TS 농도 성능보증 3% 이상 충족 확인

붙임 : 1. 성능보완 알림공문(도기본) 1부.

2. 성능보증 시험결과 1부.

3. 현장 시운전 확인 및 사진대지(원심농축기) 1부.

4. 원심농축기 관련도면 1부.(별도송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김창수		물재생기획팀장	代양해선		물재생시설과장	12/24 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-13262	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	2133-3824	/전송	2133-1043	/	kcsone@seoul.go.kr	/	부분공개(6)