문서번호	기전과-11114
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이정호		석대창	12/27 차창훈
협조
	도로보수과장		代정철식

상도터널 제연설비 설치 공사 변경계획

2021. 12.

남부도로사업소

(기 전 과)

상도터널 제연설비 설치 공사 변경계획

강화된 방재시설 설치기준 준수 및 도로터널 화재사고 발생 시 대응능력 향상을 위한「상도터널 제연설비 설치 공사」를 변경계획 하고 제연설비 공사에 만전을 기하고자 함.

추진 근거

❍ 도로터널 방재시설 개선사업 변경계획(도로시설과-8942호, ’20.8.6.)

❍ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토부 예규 제285호)

❍ 상도터널 제연설비 설치공사 추진계획(기전과-8946호, ’21.10.22.)

상도터널 현황

❍ 위  치 : 동작구 상도동 534번지 □ 동작구 본동 136번지

❍ 규  모

구 분	규모			방재등급	설치년도	환기방식	자동화재 탐지설비
상도터널	연장	폭	높이	3	1981	자연환기	반도체식
	568m	9.2m	7.1m
	2열 복선(상·하행)

❍ 위치도 및 전경사진

상도터널 전경사진	위 치 도

추진경위

❍ 2021.10.14. : 상도터널 제연설비 실시설계 완료

❍ 2021. 5.27. : 특정기술(제품) 선정

- 제트펜, 풍향풍속계, CO/가시거리측정계, 제어표시장치

❍ 2021.11.17. : 특정기술(제품) 선정

- 모니터, 멀티스크린컴퓨터(IP월 컨트롤러)

❍ 2021.12.15. :『상도터널 제연설비 설치 소방공사』 계약심사 완료

- 계약심사과 심사결과 분리발주 요청(TAB, 차선도색)

공사개요

■ 변경 전(계약심사 전)

❍ 공사명 : 상도터널 제연설비 설치 공사(소방, 전기, 건축)

분 야	공사내용	공사기간
소 방	제트팬설치(13대), 자동화재탐지설비, 시험조정평가, 강구조설비(교통통제 포함)	180일
전 기	제트팬(13대)전력설비, 수전설비, 발전기설비
건 축	건축 인테리어	60일

❍ 소요예산 : 약 45억

- 소방: 약30억/ 전기: 약14억 / 건축: 약1억

■ 변경 후(계약심사 후)

❍ 공사명 : 상도터널 제연설비 설치 공사(소방, 건축, TAB, 차선도색)

분 야	공사내용	기 간	비 고
소 방	제트팬설치(13대), 자동화재탐지설비, 시험조정평가, 강구조설비(교통통제 포함)	180일
건 축	건축 인테리어	60일
TAB	제연설비의 적정성능 테스트 (Testing, Adjusting and Balancing)	30일	소방 분리발주
차선도색	현 차선에서 3m로 조정	30일	소방 분리발주

변경 후 소요예산

❍ 소요예산 : 약 42억

- 소방: 약27억(계약심사과 계약금액조정)/ 전기: 약14억 / 건축: 약1억

❍ 소방, 건축, TAB, 차선도색 세부 예산내역

(단위 : 천원)

구 분		소요예산
		도급비	관급비
합 계	2,681,744	1,521,334	1,160,410
소방		1,414,080	1,160,410
TAB		22,000	-
차선도색		85,254	-

※ 전기공사 : 제트팬(13대)전력설비, 수전설비, 발전기설비 (2021. 11. 계약완료)

❍ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로터널방재시설 개선, 시설비

공사 발주

❍ 공사분야 : 소방, 건축(인테리어), TAB, 차선도색(도로보수과 연간단가에 포함)

❍ 입찰방법 및 자격

(단위 : 백만원)

구 분	소 방	건 축(인테리어)	TAB	차선도색
발주금액	약 2,575	약 100	약 22	약 86
입찰방법	일반공개경쟁입찰	일반공개경쟁입찰	수의계약	도로 보수과 (연간단가)
입찰자격	소방시설공사업(전문)면허를 보유한 업체	종합건설면허를 보유한업체	엔지니어링 사업자 등록업체

협력관(담당자) 지정

분 야	소 방, 건축, TAB	도 색
담 당 자	이정호(공업6급)	상도터널 담당자
부 서	기 전 과	도로보수과

향후 계획

❍ ’21. 12월 : 일상감사 의뢰(소방)

❍ 소방공사, 건축, TAB, 차선도색 : 2022년 사업예산으로 발주 예정

붙임   1. 분야별 설계내역서 각 1부

2. 특정심사위원회 자료 각 1부.  끝.