문서번호	원수관리과-2461
결재일자	2021. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		이종근	12/27 代정종철
협 조

2021년도 개인하수처리시설위탁관리 용역완수 결과보고

2021. 12.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2021년도 개인하수처리시설

위탁관리 용역완수 결과보고

우리 센터 강북통합취수장 2021년도 개인하수처리시설 위탁관리  용역 완수 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 추진배경

○ 우리 센터 통합취수장 개인하수처리시설에서 발생하는 분뇨 및 생활하수 한강 방류수 수질 관리에 만전을 기하고 자 함.

□ 관련근거

○「하수도법」제39조(개인하수처리시설의 운영관리) 제11항

- 개인하수처리시설 소유자(관리자)는 당해시설의 관리를「하수도법」제53조 제1항의 규정에 의한 개인하수처리시설 관리업자에게 위탁할 수 있음.

○ 우리 센터 원수관리과-1652(2020. 12.  9.)호

「2021년도 강북통합취수장 개인하수처리시설 위탁관리 용역계획」

□ 용역개요

○ 용역명 : 강북통합취수장 개인하수처리시설 위탁관리 용역

○ 규모(개인하수처리 시설 2개소)

- 사무실동 : 10㎥/일 x 1개소 ⇒ 2021년 6월 기존시설 철거 신규 설치

- 구의펌프동 : 3㎥/일 x 1개소 ⇒ 2011년 설치

○ 계약기간 : 2021. 1. 1. ～ 2020. 12. 31.

○ 계약금액 : 금7,147,800원

○ 계약자(관리업체)

- 상 호 : ㈜도수환경

- 소재지 : 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 381, 2층 203호

Ⅱ		사업의 결과

□ 사업비 정산

(단위 : 원)

월별	계약금액	기성 준공금액	월별	계약금액	기성 준공금액
1	595,650	595,650	8	595,650	595,650
2	595,650	595,650	10	595,650	595,650
3	595,650	595,650	11	595,650	595,650
4	595,650	595,650	12	595,650	595,650
5	595,650	595,650
6	595,650	595,650
7	595,650	595,650	총계	7,147,800	7,147,800

□ 추진실적

○ 방류수 수질검사 결과 : 적합(12회/년)

(단위 : ㎎/ℓ)

월별	구의펌프동		사무실동		월별	구의펌프동		사무실동
	BOD	SS	BOD	SS		BOD	SS	BOD	SS
1	0.3	0.2	0.2	0.2	8	0.4	0.2	0.4	0.2
2	0.8	0.3	1.0	0.3	9	11.3	1.2	11.4	0.2
3	0.7	1.8	0.6	1.4	10	2.4	0.3	6.3	0.2
4	0.6	0.2	0.7	0.2	11	2.9	0.6	6.9	1.4
5	1.0	0.4	0.9	0.8	12	6.6	0.2	5.1	0.2
6	0.3	0.2	-	-
7	0.4	0.2	0.4	0.2	비고 : 사무실동 시설 교체공사(6월)

※ 방류수 수질기준

- 근 거 : 「하수도법 시행규칙」제3조제1항제3호(별표3)

• 오수처리시설 처리용량 50㎥미만/일, 특정지역 및 기타지역

⁍ 생물화학적산소요구량(BOD) : 20㎎/ℓ이하

⁍ 부유물질(SS) : 20㎎/ℓ이하

※ 방류수 수질검사 기관 현황

- 검사기관 : 중앙생명연구원(주)

- 소 재 지 : 경기 남양주시 별내면 청학로 54번길 50

- 자격개요 : 먹는물 수질검사기관 지정(한강유역환경청 제41호)

○ 하수처리시설 점검 : 1회/월, 완료(붙임 점검일지 참조)

○ 하수처리시설 청소실시 : 원수관리과-2126(2021.11.12.)호 참고

- 일  자 : 2021. 11. 9. (화)

- 업체명 : 성일환경(남양주시 경춘로 1209번길 20-15)

- 처리량 : 6. 02㎥(구의 펌프동) ⇒ 사무실 동은 2021년도 정화조 신규설치

- 비  용 : 95,000원(용역 업체에서 지불)

- 청소사진

Ⅲ		사업의 성과

○ 공중위생의 향상에 기여하였고, 공공수역의 수질을 보전하여 아리수 원수 수질 향상에 기여하여 맛있는 아리수 생산

붙임  1. 방류수 수질검사 월별 성적서 각1부.

2. 월별 점검일지 각1부.

3. 준공계 1부.  끝.