문서번호	정수과-6185
결재일자	2021. 12. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		이해원	12/28 代이혜진
협 조
	안전관리팀장			이용성
	주무관			박형수

활성탄 신탄 교체지(8지) 통수결과 보고

2021.12. 27.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄 신탄교체지(8지) 통수결과 보고

활성탄 신탄 교체지 중 8지에 대한 담수 및 포설, 역세척을 실시하고, 수질 검사 결과 기준에 적합하여 통수 진행한 결과를 보고 드림

지별 통수절차

포설		담수		분탄제거		수질확인		통수
•포설높이 점검		• 탄 공기 제거 • 2~3일 • 물채움 후 일2회 에어블로워 가동 • pH 확인		• 초기역세척:물 펌프 1대가동 • 강화역세척:물 펌프 2대가동 • 역세척수 수질 검사(탁도,pH)		• 시동방수 실시 • 탁도, pH 등 수질 모니터링		• 수질 적정 범위시 통수

통수 결과

❍ 통수 대상 : 8지

❍ 통수 일정 : 담수 후 통수까지 10일 소요

구분	일 정	비고
활성탄 굴상	12/6 ~12/11
하부집수장지 점검	12/11	유공블럭 이상없음
활성탄 포설	12/11~12/13	340 ㎥ (149.9톤)
담수/교반	12/13~12/16
초기 역세척	12/17~12/20	9회실시 (pH 9.5 → 9.4)
강화 역세척	12/21~12/23	8회실시 (pH 9.4 → 8.36)
수질검사/통수	12/23 13:30~	pH 8.33

❍ 수질 검사 결과: 수질기준 이내 확인 후 통수

대상	탁도(NTU)	pH	TOC(mg/L)	2-MIB, 지오스민(ng/L)
기 준	0.1 이하	8.5 이하	1 이하	8 이하
검사 결과	0.07	8.33	0.14	불검출

< 통수후 8지 및 정수지 pH변화 >

- 8지 통수후 정수지 유출부 pH는 2시간 경과 후부터 상승 시작함

※ 정수지 체류시간 : 2시간

- 정수지 유출부 pH는 5시간 경과후 7.13→7.30까지 최대로 증가하였으며, 1일 경과후 7.25에 도달함

- 2일 경과후 활성탄지 8지 pH는 7.39, 정수지는 7.20으로 정상화 됨

구분	통수시	5시간 경과후	1일 경과후	2일 경과후	3일경과후
8지 유출수	8.33	-	7.55	7.39	7.35
정수지 유출수	7.13	7.30	7.25	7.20	7.18

<활성탄지 8지 통수 후 정수지 pH변화>

❍ 층고 확인 결과

- 충진량 : 340 ㎥ (149.9톤)

※ 좌·우면 각각 톤백 148개 (총 톤백 296개 충진)

※ 톤백 1개당 507kg

- 충진밀도 : 0.44 g/㎤

- 충진높이 : 2.58m  (물이 담수된 통수시 2.71m)

붙 임: 1. 활성탄 지별 교체 현황	1부.

2. 입상활성탄 부피환산내역(1차분)	1부.  끝.