문서번호	배수과-10796
결재일자	2021. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
천유연		김근용	12/28 代김근용
협조
	주무관		조성균

『내부순환로(월곡IC) 구조개선공사』

원인자이설공사 급수운영 결과보고

2021. 12.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

『내부순환로(월곡IC) 구조개선공사』

원인자이설공사 급수운영 결과보고

서울시 도시기반본부에서 시행중인 ｢내부순환로(월곡IC)구조개선공사｣ 구간내 저촉 상수도관 이설공사 2개소 중 D700㎜ 1개소 최종 연결공사를 위한 급수운영 결과를 보고드림

□ 이설 개요

○ 사 업 명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선공사

○ 시 행 청 : 서울특별시 도시기반본부

○ 위    치 : *********************

○ 공사내용 : □ D700㎜(’80/DCIP), L=140m(종암배수지 송수관로)

□ D800㎜(’80/SP), L=140m(월곡배수지 배수본관)

○ 이설사유 : 교량 기둥 및 램프구간 현장타설 말뚝 등 상수관로 저촉

□ 추진경위

○ 이설협의 요청 및 검토	’21.6. ~ ’21.7.

○ 이설관련 세부계획서 접수	’21.11.

○ 이설관 D700㎜ 최종 연결공사 및 통수 추진	’21.12.18.~19.

○ 급수계통도

□ 급수운영 추진사항

【 단수여부 : ‘단수없음’ 】

☞ 부단수차단공법을 적용하여 단수없이 이설공사 시행

○ 이설 대상관로 D700㎜는 종암배수지 송수관로로 단수 불가

- 부단수 차단공법 양방향 2개소 설치하여 단수없이 공사시행

- 일 최대사용량 23,000㎥ 공급 가능하도록 가배관 D600㎜ 산정

[Williams-Hazen 공식을 이용하여 유량·관경 산출]

▶ D500 18,334㎥/일 < 일최대사용량 23,000㎥/일 < D700 44,418㎥/일

○ 이설개념도

□ 시간대별 조치사항

○ 안전시설 설치 및 작업 시행	’21.12.18.(토) 22:20

○ 부단수 천공 및 부단수 차단기 설치	익일 01:00

○ 이설관로 관세척 및 CCTV조사	02:00

○ 가배관 설치 및 세척	04:00

- 시점부 수질검사 시행 : 탁도 0.07NTU, 잔류염소 0.41mg/L

- 종점부 수질검사 시행 : 탁도 0.13NTU, 잔류염소 0.31mg/L

○ 신설관 연결 작업 및 연결부 퇴수	09:00

- 신설관로 수질검사 시행 : 탁도 0.10NTU, 잔류염소 0.52mg/L

○ 신설관 통수 및 부단수차단기 철거	14:30~

부단수차단기 설치	이설관로 관세척
통수전 수질검사	신설관 통수

□ 행정사항

○ 비상근무자 초과근무 등 시행[붙임]

- 비상근무일 : ’21. 12. 18. ~ ’21. 12. 19. (2일)

- 주요 내용 : 수위, 수질 실시간 모니터링 등 비상급수운영

끝.