“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	입상활성탄 교체완료 보고(1지)

1. 정수과-7862(2021.11.22.)호 : “입상활성탄 물량검수, 시운전 및 통수 계획”과 관련입니다.

2. 위 관련으로 활성탄흡착지 1지 신탄 교체 및 시운전 완료를 보고드리고, 수질검사 결과 아래 표와 같이 수질기준에 적합하여 통수하고자 합니다.

가. 검사일시 : ’21.12.28. 13:00부터

나. 검사결과 : 적합

항 목	탁도(NTU)	pH	지오스민(ppt)	2-MIB(ppt)	TOC(ppm)
수질기준	0.1 이하	5.8 ~ 8.5	8 이하	8 이하	1.0 이하
측정결과	0.07	8.47	불검출	불검출	0.1

붙임 : 입상활성탄지별 교체현황 보고 1부.  끝.

주무관	장주혁		정수과장	김경진		뚝도아리수정수센터소장	12/29 김훤기
협조자	주무관	이준호		주무관	이금재
시행	정수과-8838	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가) 뚝도아리수정수센터 정수과	/
전화	02-3146-5541	/전송		/	organicuri@seoul.go.kr	/	대시민공개