문서번호	수도자재관리센터-24218
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		최성진	12/29 정임근
협조
	계측관리과장		김종희

『2021년 제4회』

수도계량기 하자심사위원회 심사 결과 보고

2021. 12.

수도자재관리센터

『2021년 제4회』

수도계량기 하자심사위원회 심사 결과 보고

하자보증기간 이내에 고장 등으로 철거된 수도계량기에 대해 납품업체 입회 하에 성능검사 및 분해검사를 실시하고, 이를 근거로 개최한 수도계량기 하자심사위원회 심사결과를 보고함.

□ 심사개요

○ 심사 대상 : ***************************

○ 일     시 : 2021. 12. .23. (목)

○ 심사 방법 : 서면 심사

○ 심사위원(장) : 7명( 본부 3명, 서울물연구원 1명, 수도사업소 2명,

수도자재관리센터 1명)

○ 심사내용

- 하자 검사 결과(성능검사 및 분해검사)를 바탕으로 하자심사

- 수도계량기에 대한 고장 원인 분석 및 하자 귀책 여부 판정

□ 하자심사 결과

○ 소형 수도계량기 : 심사대상 ****

► 납품업체 귀책사유 :*****

- 분해검사로 기어불량, 오차불량, 상갑파손, 누수, 충전액누액, 기타등으로 분류한****

► 서울시 귀책사유 :*****

- 성능검사 정상*****

- 분해검사로 이물질, 열상, 기타등으로 분류한 ***

○ 하자심사 결과(소형)                              (단위 : 개)

구 분		서울시 귀책사유				납품업체 귀책사유
		정상	이물질	열상	기타	기어 불량	오차 불량	누수	상갑 파손	충전액누액	기타
합 계	***	265				***
일 반 식	***	***	**	*	*	**	*	*	**	*	*
동파안전	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
폴리케톤	**	**	*	*	*	**	*	*	*	*	*
디지털	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 기타 :

- 서울시   귀책사유 : 임펠라파손, 유리파손, 액정파손

- 납품업체 귀책사유 : 지침비정상, 액정불량, 밧데리방전

○ 대형 수도계량기 : 심사대상 ***

► 납품업체 귀책사유 :****

- 분해검사로 물방울맺힘, 오차불량, 밧데리방전, 액정불량 등으로 분류한 ***

► 서울시 귀책사유 : ***

- 성능검사 정상***

- 분해검사로 임펠라파손, 액정파손 등으로 분류한***

○ 하자심사 결과(대형)                           (단위 : 개)

구 분		서울시 귀책사유					납품업체 귀책사유
		정상	임펠라 파손	액정 파손	봉인 훼손	이물질	물방울 맺힘	오차 불량	밧데리 방전	액정 불량
합 계	**	**					**
기 계 식	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
디지털식	**	*	*	*	*		*	*	*	*

□ ****

○ ***********************************       *********************************       ********************

○ ***********************************       ***************************

○ *************************************       ********************.

□ 행정사항

○ 수도계량기 하자심사 결과 납품업체 통보

○ 2021년 수도계량기 교체(변상)대금표에 의거 변상대금 부과

붙 임 : 1. 수도계량기 하자심사 결과 각 1부

2. 심사 의견서 각 1

3. 심사위원 명부 1부

4. 수도계량기 하자심사 자료 1부

5. 2021년 수도계량기 교체(변상)대금표 1부

6. 최근 3년간 납품업체 하자율 1부.  끝.