문서번호	도시철도설비부-11911
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
정덕환		김이곤	12/29 김중영
협 조

『별내선(8호선 연장) 정보통신공사』

케이블트레이 실정 검토 보고

2021. 12.

도시철도설비부

(정보통신과)

『별내선(8호선 연장) 정보통신공사』

케이블트레이 실정 검토 보고

별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블트레이 구매 시행 중 케이블트레이 부속품에 대한 감리단 실정보고 사항을 검토하고 보고 드림.

사업현황

구 분	별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블트레이 구매	별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사
사 업 금 액	669,922,810원	3,919,218,360원
계 약 기 간	2021.04.07. ~ 2022.08.16.	2021.05.21. ~ 2024.01.23.
계 약 업 체	태화이엔지㈜	㈜디지팍스, ㈜창흥텔레콤

❍ 감리단 : 문엔지니어링(주)

검토내용

❍ 관련근거 : 별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블트레이 구매 관련 실정 보고[별내선시감 제21-336호(2021.12.28.)]

❍ 검토내용

공 종	변 경 내 용	변 경 사 유
케이블 트레이 구매	- 본선 브라켓 규격 변경 • 설치 높이가 R/L + 1,700mm에 설치됨으로 아취형 터널에 고정형 브라겟을 설치하여도 케이블 트레이는 거의 수평으로 설치할 수 있으므로 현장여건에 맞추어 고정형 브라겟으로 규격 변경 반영(BN1-BN6) - 설계누락 및 산출오류에 따른 케이블트레이 부속품 추가 • 본선 및 정거장 조인트콘넥터, 홀다운크램프, 본딩점퍼, 싱크볼트는 설계 시 산출오류 반영(BN1-BN6)	현장여건에 따른 케이블트레이 부속품 추가․변경
정보통신공사 케이블트레이	- 승강장 하부 브라켓 규격 변경 • 승강장 하부에 고정형 브라켓으로 설계되어 있으나, 현장여건상 승장장 하부용으로 규격 변경 반영(BN1-BN6) - 설계누락 및 산출오류에 따른 케이블트레이 부속품 추가 • 케이블 포설 시 전원용과 데이터용으로 분리하는 세파레터를 고정해주는 크램프 누락반영(BN1-BN6) • 터널 및 정거장에서 케이블트레이 설치 중 타 시설과 저촉되지 않게 상하, 좌우로 각도를 조절하여 케이블트레이를 설치할 때 필요한 라이저콘넥터(수직조절) 및 수평조절콘넥터 누락반영(BN1-BN6)	현장여건에 따른 케이블트레이 부속품 추가․변경

❍ 검토의견

- 현장여건에 따른 케이블트레이 부속품 조정, 변경이 적정함

❍ 주요 물량 변경내역

구 분	규격	단위
			당초	변경	증/감
케이블트레이 구매 (케이블트레이 부속품)	Joint Connection, H100	개	19,241	15,585	-3,656
	홀다운크램프	개	28,166	28,861	695
	본딩 점퍼	개	19,241	15,633	-3,608
	싱크 볼트/넛트	조	153,925	156,330	2,405
	고정형 브라겟	개	1,809	12,576	10,767
	각도 조절형 브라겟	개	11,580	0	-11.580
	세파레터	m	28,486	28,861	375
1-2구간 정보통신공사 (케이블트레이 부속품)	볼트/넛트(본선)	조		26,778	26,778
	볼트/스프링넛트(정거장)	조		2,083	2,083
	승강장 하부용 브라겟	개		813	813
	라이저 콘넥터	개		156	156
	수평조절콘넉터	개		110	110
	세파레터 크램프	조		19,243	19,243

소요예산 증감내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블트레이 구매
계 약 금 액	669,922,810	598,722,960	-71,199,850
별내선(8호선연장) 1-2 정보통신공사
직접공사비	2,198,817,986	2,198,817,986	0
간접비	1,332,007,374	1,332,007,374	0
미확정 설계공종(PS)	388,393,000	388,393,000	0
제요율적용제외공종		70,154,140	70,154,140
합 계(B)	3,919,218,360	3,989,372,500	70,154,140
차 액(A-B)			-1,045,710

조치계획

❍ 상기 계약자 실정보고 내역 검토 및 설계사 의견에 따라 설계변경 추진이 타당한 것으로 판단됨

❍ 실정보고에 대한 감리원 검토내용이 적정하므로 선 시공하고, 설계변경 자문회의를 거쳐 총사업비 범위내에서 반영하고자 함

붙임 : 케이블트레이 실정보고서 검토보고 1부.  끝.