문서번호	정수과-12951
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
경규선		代정승경	12/29 조성태
협 조
	주무관			정승경

공정별 소형생물 모니터링 주기 변경 시행 계획

2021. 12.

암사아리수정수센터

(정수과)

공정별 소형생물 모니터링 주기 변경 시행 계획

저수온에 따른 소형생물(유충)이 지속적으로 검출되지 않아 효율적인 관리를 위해 검사 주기를 변경하여 관리코자 함.

□ 소형생물 모니터링 현황

○ 모니터링 주기

- 생물 비활동기이나, 소형생물이 일부 검출되고 있어 대응 매뉴얼보다 검사주기를 강화하여 관리중.

구 분		생물 비활동기(12월~2월)		비고 (시료수)
		상수도 대응매뉴얼	자체 강화운영(현재)
공정수		주1회	일1회	17
역세척수	여과지역세척	월1회	주1회	2
	활성탄역세척	월1회	일1회	1
활성탄 지별(활성탄교체시)		주1회	주3회	44

○ 수온에 따른 주간 공정별 소형생물 개체수 변화

- 검출빈도가 감소 추세이고 12/22부터 현재(12/28)까지는 전체 공정수 불검출

(단위 : 마리/m3)

구 분	12월 1주 (11/29~12/3)	12월 2주 (12/6~12/10)	12월 3주 (12/13~12/17)	12월 4주 (12/20~12/24)
수온(℃)	7.8	6.7	5.7	4.8
원수	*	*	*	*
침전수	***	****	***	****
여과수	***	****	***	*
오존처리수	***	*	*	*
활성탄유출수	*	*	*	*
정수	*	*	*	*
활성탄역세척수	***	*	***	***

※ 12/28(화) 현재 수온 2.8℃

□ 소형생물 검사 주기 변경 계획

○ 변경사유

- 기온 및 수온이 매우 낮아 소형생물 검출빈도가 거의 없어 완화된 모니터링 주기에도 소형생물 대응 관리 가능.

- 검사 시료수가 많은 상태에서 년간 매일 지속되는 소형생물 관찰로 인하여 직원 피로도 증가

○ 변경기간 : 2022. 1. 1. ~ 2. 28.

○ 검사 주기 변경 사항

구 분		생물 비활동기
		대응 매뉴얼 (12월~2월)	변경전(현재) (12월)	변경운영(계획) (1월~2월)
공정수		주1회	일1회	주2회
역세척수	여과지역세척	월1회	주1회	주1회
	활성탄역세척	월1회	일1회	주1회
활성탄지별	교체시	주1회	주3회	주1회
	미교체시	월1회	-	주1회

※ 변경기간 중 공정수의 소형생물 개체수 증가 추세 또는 활성탄 지별 검출 시에는 변경 전 강화 운영 주기로 전환하여 관리 시행

○ 보고사항

- 상수도 대응 매뉴얼에 따라 본부 수질과 주1회(화요일) 메일 보고 시행

- 자체 변경 주기별(화․목요일)로 내부 메일 보고 시행

끝.