문서번호	인재기획과-12796
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	인재기획과장		인재개발원장
홍대화	문영일	조완석		12/30 윤영철
협 조
	인재양성과장		代김삼현
	인재채용과장		노은주

「화재로부터 인명 및 재산 피해 예방을 위한」

2022년 인재개발원 소방시설 점검 및 안전관리 계획

2021. 12.

인재개발원

(인재기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■

「화재로부터 인명 및 재산 피해 예방을 위한」

2022년 인재개발원 소방시설 점검 및 안전관리 계획

인재개발원 소방시설에 대하여 종합정밀점검 등 계획을 수립․시행하여 화재로부터 인명을 보호하고 안전하게 시설을 유지․관리하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 화재예방․소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조 및 제25조

❍ 공공기관의 소방안전관리, 소방시설 등의 정기적 자체점검 실시

□ 화재예방․소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제24조

❍ 소방안전관리 대상물의 소방계획서 작성

Ⅱ		현 황

□ 주요 소방시설 설치 현황                              (단위 : 개, 대)

구분	옥내 소화전	간이 스프링클러	소방 펌프	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등	완강기	연결살수 개방형헤드
계	37	40	5	301	438	3	239	4	97
배움관	13		2	85	174	1	129	2	45
다솜관	13			107	102	1	20
창의관	11	40	3	68	126	1	78	2	52
기타				41	36		12

□ 인재개발원 소방안전관리자

직급	성명	선임자격	선임일자
******* ********	***	*******	**********

Ⅲ		추진계획

□ 청사 소방안전관리 용역 추진

❍ 기    간 : 2022. 1월 ~ 12월 (12개월)

❍ 주요과업 : 소방시설 유지관리 규정에 의한 자체 점검업무

- 종합정밀점검 1회, 작동기능점검 1회, 외관점검 10회

- 소방안전관리 업무 대행, 소방시설 오작동 등 비상시 긴급출동 등

❍ 추진방법 : 자격 있는 전문업체와 계약, 소방시설 법정점검 시행 등

<점검개요>

점검구분	년간 점검횟수	점검시기	점검내용
종합정밀점검	1회	5월	소방청장이 고시하는 화재안전기준 적합여부
작동기능점검	1회	11월	소방시설을 인위적 조작, 정상 작동 여부
외관점검	10회	매월 (5월, 11월 제외)	육안으로 소방시설 유지ㆍ관리 상태점검

<결과조치>

– 화재감지기 고장 등 경미한 사항 자체인력 활용 즉시 정비

– 구조적 결함, 긴급 보수가 어려운 경우 : 별도계획을 수립하여 공사발주

〈점검결과 사후관리>

– 종합정밀점검 및 작동기능 점검 실시후 서초소방서에 결과 통보

– 소방점검 결과 및 조치사항 2년간 보관

❍ 계약업체 : 우리소방안전㈜ ※`21년 소방안전관리운영 시행업체

– 사무실 소재지가 근거리(서초구 방배동)에 위치하고 있으며 전문성 보유

❍ 소요예산 : *******

□ 소방훈련 및 교육 : 자체훈련 2회, 합동훈련 1회

❍ 대    상 : 인재개발원 전 직원

❍ 주요내용 : 화재통보, 소화, 피난 등의 요령에 관한 사항

❍ 추진내용

구 분	훈련시기	내 용
자체산불훈련	상반기 (3월 중)	산불 발생 예방 및 진압 ㆍ등짐펌프, 소화기 등 사용요령 숙지
인재개발원 자체훈련	상반기 (5월 중)	- 인재원 내 임의 장소 발화를 설정, 피난대피 및 화재 진압훈련을 소방관서의 합동 실시
합동훈련 (서초소방서)	하반기 (11월 중)	- 화재예방 훈련 및 교육 ㆍ소화기, 옥내 소화전 등 사용요령 ㆍ화재수신기, 감지기 사용요령 숙지

□ 화재예방을 위한 자체 시설 점검 및 홍보 추진

❍ 자체인력을 활용 소방시설 점검 실시(인재기획과 시설관리팀)

- 피난유도등, 옥내소화전 등 소방시설 상태를 수시 순찰 점검하고,          근무일지에 점검사항 기록 확행

❍ 화재예방을 위한 출입자 제한구역 지정 : “관계자외 출입금지”

- 기계실, 전기실, 정압기실, 구내식당 등

❍ 행정포탈(메일), SNS 등을 활용 화재예방 자료를 직원과 공유

- 소화기 및 소화전 사용법, 화재 초기 대응요령 등 동영상 자료

□ 피난대피 경로 지정․운영

❍ 피난경로 : 건물별 피난경로 “붙임”

❍ 집결지 : (1차)다솜관 앞, (2차)종합운동장

❍ 피난보조 : 장애인 및 이동장애 교육생 등은 2인이 부축하여  집결지로 이동,

조치하고 교육과정 운영장은 교육생의 피난사항을 확인

□ 자위소방대 편성․운영

❍ 편성대상 : 전 직원

- 팀 단위 반편성, 인사 이동시 자위소방대에 자동 편입

❍ 편성내역 : 4개반 (소방대장 : 인재개발원장)

<기능별 편성내역>

구 분		지휘반		진압반		구조구급반		대피유도반
반장		인재기획과장 (부대장 겸임)		교육기획팀장		인재양성과장		인재채용과장
반원		시설관리팀		교육기획팀		교육운영팀		역량평가팀
반원				교육지원팀		신규교육1팀		공개채용팀
반원				스마트교육팀		신교교육2팀		경력채용팀
반원				국제연수팀		리더십교육팀		출제관리팀
반원						핵심가치교육팀

<자위소방대 임무>

구 분		임 무
대장		자위소방대 총괄ㆍ지휘ㆍ운용
부대장		대장 보좌, 유사시 대장 임무 대행
지휘반		다른반의 임무조정, 화재 진압 등에 관한 훈련계획 수립ㆍ시행
진입반		화재진압(소화기, 소화전 사용)
구조구급반		인명구조, 부상자 응급처치
대피유도반		근무자, 민원인 등을 대피 유도, 중요물품 이동, 위험물 등 제거

※ 야간 또는 휴일 자위소방대는 별도 운영 : 당직/숙직자가 연락․홍보

┏ 대장(인재개발원장), 부대장(인재기획과장)

┗ 통보연락반(당직/숙직자), 소화반(당직/숙직자, 정문근무자)

□ 화재초기 대응 강화를 위해 비상연락망 구성․운영

❍ 화재초기 대응 능력 강화

- 각 실별 설치된 소화기 및 건물 복도에 설치된 소화전을 활용 화재진압

ㆍ각 실별 소화기 설치 내역 : 붙임

- 화재 최초 발견자가 소화전 발신기 버튼을 누르고 원내 화재상황 신속 전파

- 화재 경보 및 비상방송 송출시 수신한 자는 119에 화재신고 조치

〈 유관기관 비상연락망 구성 >

구분	연락처	구분	연락처
인재개발원장	*************	서초소방서	119
인재기획과장	*************	한국전력공사 (서초지사)	2105-8360
시설관리팀장 (소방안전관리자)	*************	한국전기안전공사 (남부지사)	3404-3900
시설관리팀 담당자	*************	한국가스안전공사 (서울지역본부)	3411-2081
소방시설 유지관리 우리소방안전	***************** 대표) 525-1190	서초경찰서	532-0112
엘리베이터 유지관리 신일승강기	***************** 대표) 02-706-3709	강남성모병원	1588-1511
		코원에너지서비스 (가스공급업체)	1599-3366
휠체어리프트 유지관리 신일승강기	***************** 대표) 02-706-3709

붙임  1. 건축물 기본현황 1부.

2. 소방시설 설치현황 1부.

3. 소화기 비치 대장 1부.

4. 위험물 취급 관련 현황 1부.

5. 건물별 피난경로 1부.

6. 실별 화기책임자 지정 현황 1부.

7. 소화기 및 옥내소화전 사용방법 1부.

8. 소방훈련.교육실시 결과 기록부. 끝.