문서번호	급수운영과-21789
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
배경희		代안윤자	12/30 이승완
협조

보 고 서

(현장실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.12.

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 노원구 지역담당 업무수행 중 ㈜건양엔지니어링으로부터 접수된 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

《 2021. 12. 30. (목) 》

보고자 : 지방시설주사보  배경희

□ 관련근거 : 건양2021-33(2021.10.08.)“현장실정보고서”

□ 현 황(정비대상)

위 치	관종	부설년도	구경(㎜)	연장(m)	도종	비고
노원구 상계동 712 일대 (노원역 7번 출구)	DCIP	1988	200	15.3	ASP	누수 복구결과 GIS와는 상이하게 CIP관 확인

□ 보고내용

○ 상기 관로는 노원역 7번 출구 및 환기구와 인접해 있으며, ‘21.10. 7.(목) 누수가 발생 하여 긴급복구(일부 DCIP교체)를 시행함.

○ 누수복구시 관을 절단하여 확인한 결과 CIP관으로 확인되었으며, 관 내부 스케일 상태가 심각한 것으로 확인되어 추가 누수 및 수질 저하가 우려되는 상황임.

○ 또한, 주변 제수변의 위치로 보아 관로 매설위치가 GIS도면과 상이한 것으로 판단됨에 따라 정확한 매설위치 확인이 필요함.

□ 검토의견

○ 위와 같은 사항으로 누수지점 인근 환기구로 부터 노원역 7번 출구 앞 까지 확인굴착을 실시하여 그 결과에 따라 노후관을 정비하고자 하며,

○ 해당구간 연장이 길고 간선도로에 위치함에 따라, ‘22년 상반기 노원구 굴착심의를 득한 후 노원구 관내 연간단가업체에게 작업지시하여 신속하게 정비하고자 합니다.

- 공사개요: 노후관로 정비(D=200, L=70m)

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(내용연수 경과 취약관로 정비)

- 소요예산: 63,000천원

붙임  1. 현장실정보고서 1부.

2. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.