문서번호	정수과-6247
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		代박형수	12/30 윤준성
협 조
	정수시설과장			代노성제
	주무관			유일수
	안전관리팀장			이용성
	주무관			박형수
	주무관			박석주

활성탄지 유출부 스트레이너 밸브

미세 여과망 설치 연기 보고

2021. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄지 유출부 스트레이너 밸브

미세 여과망 설치 연기 보고

활성탄지 유출부 스트레이너 밸브(16개) 공사 후 소형생물 관리를 위한 미세 여과망 4개지 설치 후, 나머지 12개 미세망 설치 지연을 보고 드림

□ 관련문서

○ 활성탄지 유출부 스트레이너 밸브 미세 여과망 시범 설치 시운전 결과보고(정수과-5709, 2021.12.1.)

○ 동절기 맛냄새물질 상승에 따른 수질관리 철저(수질과-11254, 2021.12.22.)

○ 동절기 맛냄새물질 상승에 따른 고도산화공정(AOP) 운영보고 (정수과-6195, 2021.12.28.)

□ 미세망 설치 지연 배경 및 타당성 검토

○ 최근 상수원 맛냄새물질(2-MIB) 증가 및 저수온으로 수처리 공정에서 맛냄새물질 제거율 감소

- 원수 : 2-MIB 10 ng/L 이상 발생

- 오존처리수 : 제거율 37%로 낮음 (7ng/L 발생)

※ 현재 AOP(고도산화공정) 강화 운영으로 오존처리수 3~4 ng/L 발생

- AOP 주입률 : 오존 0.5 mg/L, 과산화수소 0.5 mg/L

- 정수 : 2~3 ng/L 검출 중

○ 활성탄 신탄 교체

- 총 4개중 2개지 교체/통수 완료 (약 1개월 소요)

- ’21년 1월까지 나머지 2개지 교체완료 예정

○ 타당성 검토

-  활성탄 신탄 교체와 맞물려 총 16개지 중 2개지 휴지 중

-  미세거름망 설치를 위해 추가적으로 휴지 필요

· 설치방법 : 활성탄지 완전 배수 후(운휴) 거름망 설치해야 하므로

· 가용 활성탄지 : 12개지

▶ 신탄 교체중인 활성탄지 제외한 가용 14개지 중에

▶ 2개지 운휴 (역세척 1개, 미세거름망 설치 1개)

▶ 12개지만으로 맛냄새물질 대처해야 함

○ 미세거름망 설치 연기

- 현재 거름망 설치시 총 12일 소요되고(1일 1개만 가능),

- 저수온으로 맛 ·냄새물질 대처에 어려우므로,

- 활성탄 신탄 교체 완료 이후,

원수 맛냄새물질 감소 여부 판단 후 미세거름망 설치하는 것이 타당함

□ 미세거름망 설치 변경

○ 설치완료 : 4개지 (2계열-3지, 7지, 1계열-11지, 15지)

구분	2계열		1계열
	3지	7지	11지	15지
미세거름망 규격	180메시	165메쉬	180메쉬	165메쉬
설치일	10/25 17시~	10/27 19시~	10/25 18시~	10/27 17시~

○ 설치 대상 : 12개지

구분	기존	⇒	변경	비고
설치 일정	2022.1.4~1.31		2022. 2월~3월	수온 10℃이하일 때 설치완료 - 활성탄 신탄교체 완료후, - 맛냄새물질 감소 고려하여 설치

끝.