문서번호	시설관리과-31161
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
유강현		유광창	12/30 송병욱
협 조

「강북송수관로 A,B열 이설공사」

상수도시설물 인수인계를 위한 점검 결과 보고

2021. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

「강북송수관로 A,B열 이설공사」

상수도시설물 인수인계를 위한 점검 결과 보고

강북송수관로 AB열 이설공사 하자보수 완료 및 시설물 이관 요청과 관련하여 현장 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 문 서

연 번	제 목	문서대호
1	강북송수관로 A,B열 이설공사로 인한 상수도시물 인수인계를 위한 합동점검 결과 보고	시설관리과-34794 (2018.12.18.)
2	강북송수관로(A,B열) 이설공사 하자보수 완료 및 시설물 이관 요청	북부고속도로(주) M00007-748333(2021.4.29.)
3	강북송수관로 이설공사 관련 현장 점검 결과 하자 발생 사항 보완 요청	시설관리과-18758 (2021.8.3.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검일 : 2021. 12. 16.

□ 점검자 : 박경조, 배태양, 유강현

□ 상수도시설물

○ 밸      브: D2400mm, 3개소

□ 점검내용

변 실	제수밸브
․ 조작공간 확보여부 ․ 진입로 확보여부	․ 작동여부

□ 점검결과

구분	밸브NO.	규격	형식	재질	지적사항	조치결과
송수관로	AB열 1	D200	급속공기변	일체형	진입로 미확보	진입로 확보
	AB열 2	D2400	B.F.V	메탈시트	진입로 미확보 밸브 기능오류	진입로 확보 및 밸브 정상작동 확인
	AB열 3	D200	급속공기변	일체형	진입로 및 밸브 조작 공간 미확보	진입로 및 작업공간 확보
	AB열 4	D200	급속공기변	일체형	이상없음	-
	AB열 5	D1500	B.F.V	메탈시트	이상없음	-
	AB열 6	D2400	B.F.V	메탈시트	밸브 기능오류	정상작동 확인
	AB열 7	D200	급속공기변	일체형	이상없음	-
	AB열 8	D200	급속공기변	일체형	이상없음	-
	AB열 9	D500	퇴수변	STS	진입로 및 밸브 조작 공간 미확보	진입로 및 작업공간 확보
	AB열 10	D200	급속공기변	일체형	진입로 및 밸브 조작 공간 미확보	진입로 및 작업공간 확보
	AB열 11	D2400	B.F.V	메탈시트	진입로 및 밸브 조작 공간 미확보 밸브 기능오류	진입로 확보 및 밸브 정상작동 확인

Ⅲ		조 치 계 획

○ 서울북부고속도로주식회사에 조치한 시설물 내역과 관련하여 GIS속성자료를 제출하고, 상수도 시설물을 인수 하고자 합니다.

붙임  1. 상수도시물 인수인계를 위한 합동점검 결과 보고 1부.

2. 하자보수 완료 및 시설물 이관 요청 1부.

3. 현장 점검 결과 하자 발생 사항 보완 요청 1부.

4. 지적사항 조치결과 1부.  끝.