저수조청소 대상제외 보고(와이시티휘경)

문서번호	시설관리과-31192
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	★주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		문현수		김대용		12/30 송병욱

	명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 12. 29.
보고자: 지방시설주사 문현수

▢ 건축물 현황

건 물 명		와이시티휘경
건물현황	건물용도	도시형생활주택	소 재 지	************ *********
	신 청 자	관리소장	전화번호	************ *************
	연 면 적	2228.48㎡	사용승인일	2012-01-09
	건물구조	철근콘크리트구조	세 대 수
	건물층수	지하2층, 지상9층	수 압	저층 4.5 kg/m2 ~ 고층 2.0 kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑	재 질
	지하	1	50톤	STS

▢ 조사내용

직결급수 시행현황	급수 수계	구의아리수정수장 ⇒ 용마배수지				표고(m)					고수위 : 75.1 저수위 : 69.1
	배수관 구경	D=200mm		인입급수관 구경			D=80mm		수도계량기 구경				D=75mm
	해당 건축물 내부 급수관 구경	D=75mm(순직결급수로 공급)
	저 수 조 사용여부	미사용
	소화용수 사용여부	지하저수조 16톤을 소화용수로 사용
	저 수 조 철거여부	미철거
	배관구조 변경여부	저수조(지하) 유출 차단하여 순직결급수 사용
	가압장치수압	인입 수압	kgf/㎠		토출 수압			kgf/㎠		최고층 수압		kgf/㎠
	직결급수 유형	현재 건물은 신축 후 계속해서 순직결급수로 사용중에 있으며, 지하저수조는 소방용수로만 연결 사용

▢ 보고내용

○ 직결급수 연결공사 적정시공 완료

○ 해당건물내 출수상태 양호

○ 상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 전환하여 수돗물을

공급하고 있어 수도법시행령 제50조 제1항에 의거 저수지청소 등 위생조치

대상에서 제외하고 또한 해당 사항을 건축주에게 통보하고자 함.

▢ 현장사진

기계실 내부	지하저수조 유출부 폐쇄
지하저수조 유출 라인	지하저수조 유출 라인
3층에서 직결급수로 층별 공급	지하기계실 순직결급수로 변경

지하저수조 유출부 폐쇄 라인

지하저수조 유출부 폐쇄 라인

지하저수조 유출부 폐쇄 라인

지하저수조 유출부 폐쇄

수도계량기 유입부

부스터펌프 연결 라인  폐쇄

수도계량기→ 직결급수로 공급

수도계량기→ 지하저수조 공급

중간밸브 (직결급수 조절)

GIS현황도

끝.