저수조청소 대상제외 보고(형인휴아름아파트)

문서번호	시설관리과-31193
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	★주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		문현수		김대용		12/30 송병욱

	명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 12. 30.
보고자: 지방시설주사 문현수

▢ 건축물 현황

건 물 명		형인휴아름아파트
건물현황	건물용도	공동주택(아파트)	소 재 지	*************** *********
	신 청 자	관리소장	전화번호	*************
	연 면 적	4372.44㎡	사용승인일	2013-12-31
	건물구조	철근콘크리트구조	세 대 수
	건물층수	지하1층, 지상9층	수 압	저층 4.8 kg/m2 ~ 고층 2.2 kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑	재 질
	지하	1	76톤	SMC
	고가

▢ 조사내용

직결급수 시행현황	급수 수계	구의아리수정수장 ⇒ 용마배수지				표고(m)					고수위 : 75.1 저수위 : 69.1
	배수관 구경	D=150mm		인입급수관 구경			D=50mm		수도계량기 구경				D=50mm
	해당 건축물 내부 급수관 구경	D=50mm(가압직결급수로 공급)
	저 수 조 사용여부	미사용
	소화용수 사용여부	지하저수조 20톤을 소화용수로 사용
	저 수 조 철거여부	미철거
	배관구조 변경여부	저수조(지하) 유출 차단하여 가압직결급수 사용
	가압장치수압	인입 수압	4.8kgf/㎠		토출 수압			5.8kgf/㎠		최고층 수압		2.2kgf/㎠
	직결급수 유형	현재 건물은 가압직결급수로 사용중에 있으며, 지하저수조는 소방용수로만 연결 사용

▢ 보고내용

○ 직결급수 연결공사 적정시공 완료

○ 해당건물내 출수상태 양호

○ 상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 전환하여 수돗물을

공급하고 있어 수도법시행령 제50조 제1항에 의거 저수지청소 등 위생조치

대상에서 제외하고 또한 해당 사항을 건축주에게 통보하고자 함.

▢ 현장사진

기계실 내부	지하저수조 유출부 폐쇄
지하저수조 급수 현황	직결급수 공급 현황
GIS 현황도

직결급수 분기부 지점

지하저수조 유출부 폐쇄

수도게량기 유입부

직결급수 공급라인

수도계량기→직결급수 공급 라인

수도게량기 유입부

지하저수조 유입부

끝.