문서번호	도시철도토목부-14236
결재일자	2018.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	12/07 정대현
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

기존5호선 전기선로 이설 관련 현장 실정보고 검토

2018. 12.

도시철도토목부

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

기존5호선 전기선로 이설 관련 현장 실정보고 검토

시점부 기존5호선 연결구간 벽체 철거에 따른 전기선로 이설 관련 서울교통공사 협의사항에 대하여 아래와 같이 검토 보고함

1		공사개요

□ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

□ 규    모 : 총연장 L=628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

□ 기    간 : `15.03.30. ~ `20.12.31.

□ 도 급 액 : 76,887백만원

□ 시 공 사 : 한신공영(주) 외 1개사

□ 감 리 단 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		추진경위

□ `17.09.26 : 기존벽체 철거전 침수방지대책 수립 요구(서울교통공사 ⇒ 본부)

⇒ 정거장, 환기구 등 구조물을 지상부까지 시공완료 후 기존벽체 철거

□ `17.09.27 : 지장물 이설 관련 현장조사 및 회의(본부, 서울교통공사, 현장)

⇒ 설계업무지원(도철설비부), 기술업무지원(서울교통공사), 공사 및 감리(도철토목부)

□ `17.12.18 : 실시설계 성과물 제출(도시철도설비부 ⇒ 도시철도토목부)

□ `18.02.06 : 시스템 분야별 공사에 포함 시행 요청(도시철도토목부 ⇒ 도시철도설비부)

⇒ 시스템 공사에 포함 시행 불가 회신

□ `18.04.20 : 지장선로 이설계획 검토(도시철도토목부)

□ `18.06.18 : 지장선로 이설 설계서 검토결과 제출(서울교통공사 ⇒ 본부)

□ `18.08.01 : 지장물 이설 현안사항 검토 및 착수 전 회의(본부, 서울교통공사, 시스템감리, 시공사)

□ `18.10.22 : 지장물(전기) 이설 관련 실정보고(건설사업관리단 ⇒ 본부)

□ `18.11.15 : 검토결과 제출(도시철도설비부 ⇒ 도시철도토목부)

3		건설사업관리단 보고내용

□ 서울교통공사 요구에 따른 변경

○ 횡단구간 케이블덕트, 보호커버 변경

- 내    용 : 케이블덕트(60m), 보호커버(60m)를 파스콘트로프 설치(85m)로 변경

○ 핸드홀 추가설치 3개소

- 내    용 : 케이블 궤도횡단시 곡률반경 확보를 위해 핸드홀 추가설치 3개소

○ 전등 이설방법 변경

- 내    용 : 전선관 시공을 애자취부 랙타입으로 변경

○ 케이블 접속자 명찰 및 선로명판 설치

- 내    용 : 케이블 접속자 명찰 132개소, 케이블 명판(맨홀, 변전실 인입구, 공동구 등) 50개소, 제어케이블 명찰(200m 마다) 45개소

○ 지상구간 ELP관 포설(기존 케이블 보양)

- 내    용 : 지상구간 케이블 손상방지 및 보양을 위한 ELP관(125㎜, 807m) 설치

○ 전력케이블 보양 설치(기존 케이블 보양)

- 내    용 : 터널구간(1,700m) 기존케이블 손상방지를 위한 보양

○ 콘크리트 트로프 여닫기

- 내    용 : 케이블 보양 및 신설케이블 설치를 위한 콘크리트 트로프 여닫기 반영

○ 연락차단용 제어케이블 철거

- 내    용 : 당초 설계에서 철거 누락

○ 열차운행안전관리자 및 열차감시원

- 내    용 : 공사기간(3개월) 중 열차운행안전관리자 및 열차감시원 투입

○ 사용 전 검사료 반영

- 내    용 : 한국전기안전공사 사용전 검사 수수료(주·야간 각 1회)

□ 수량 증·감

구 분	규 격	단위	당초	변경	증·감
22.9㎸ CV케이블(철거)	CV 100㎟/1Cx3열(터널)(야간)	m	16,716	16,716	-
접지용전선(철거)	GV 60㎟(터널)(야간)	m	2,762	2,762	-
콘크리트 트로프(철거)	220W(220x120x500)(터널)(야간)	조	720	720	-
특고압케이블	FR-CNCO-W 100Sq*1c*6열	m	16,716	16,716	-
파스콘 트로프	TW 220Sx1열(터널)(야간)	조	365	365	-
파스콘 트로프	TU150C	조	-	170	증 170
스트롱앵커(SUS)	Φ1/2"x40㎜(터널)(야간)	개	365	365	-
CABLE DUCT(LADDER)	W:200xH:100(터널)(야간)	개	60	-	감 60
CABLE DUCT-COVER	W:200(터널)(야간)	m	60	-	감 60
핸드홀A-3(터널)(야간)	700 x 1000	개소	6	9	증 3
트로프받침대(경사)	각종	개소	6	6	-
직선접속재	25㎸ 100㎟/1Cx3열(터널)(야간)	개	42	42	-
종단접속재	25㎸ 100㎟/1Cx3열(터널)(야간)	개	12	12	-
동 압착슬리브 C형	100㎟x100㎟(터널)(야간)	개	2	2	-
접속자명찰	100x60xAC2T(음각조각)(터널)(야간)	SET	2	132	증 130
케이블명찰	100x90xAC2T(음각조각)(터널)(야간)	SET	2	95	증 93
상표시, 각규격	상표시, 각규격(터널)(야간)	SET	12	12	-
제어케이블	25㎸ 100㎟/1Cx3열(터널)(야간)	m	8,385	8,385	-
케이블 ELP 배관포설	FR-CNCO-W 100Sqx1cx3열, 125mm	m	-	807	증 807
전력케이블 보양설치	22.9KV CV 100Sqx1cx3열	m	-	1,700	증 1,700
콘크리트트러프 여닫기	400 mm	m	-	950	증 950
콘크리트트러프 여닫기	300 mm	m	-	1,550	증 1,550
제어케이블 철거	CVV 2.5㎟ 4C×3(터널)(야간)	m	-	8,385	증 8,385

구 분	규 격	단위	당초	변경	증*감
열차감시원 배치	작업현장(터널,야간)	월	-	3	증 3
열차운행안전관리자 배치	작업현장(터널,야간)	일	-	66	증 66
사용전검사료	야간	회	-	1	증 1
사용전검사료	주간	회	-	1	증 1
옥외용비닐절연전선(철거)	OW 22㎟x1열(터널)(야간)	m	440	440	-
600V IV전선(철거)	5.5㎟(터널)(야간)	m	110	110	-
비상 콘센트함(철거)	SUS 280x380x130(터널)(야간)	EA	1	1	-
0.6/1㎸ HFCO케이블	HFCO 25㎟/1Cx4열(터널)(야간)	m	512	512	-
450/750V HFIX전선	HFIX 6㎟(터널)(야간)	m	128	128	-
강제전선관	아연도 54㎜(터널)(야간)	m	163	20	감 143
파이프크램프	54C	개	108	-	감 108
애자 취부용 랙설치	중간연결용	개	-	1	증 1
애자 취부용 랙설치	일반형연결용	개	-	18	증 18
애자 취부용 랙철거	중간연결용	개	-	1	증 1
애자 취부용 랙철거	일반형연결용	개	-	18	증 18
U-CHANNEL	용융도금 41x41x2.6t(터널)(야간)	m	11	11	-
셋트앵커(SUS)	Φ3/8"x70㎜-DUCT지지(터널)(야간)	개	242	242	-
저압직선접속재(자기수축형)	35㎟ (터널)(야간)	개	10	10	-
조명기구 재사용 철거	기존등(LED 18W)(터널)(야간)	개	5	5	-
조명기구 설치	기존등(LED 18W)(터널)(야간)	개	5	5	-
터널비상콘센트함설치	SUS 280x380x130(터널)	개소	1	1	-
위샤캡	54㎜(터널)(야간)	개	7	7	-
케이블 보호카바	W200xH1000,2t(STS)	개소	25	-	감 25
고 동(Cu)	상동	kg	16,311	16,311	-
폐기물처리	폐콘크리트	톤	21.6	21.6	-

□ 공사비 증·감

[단위 : 천원]

구 분	규 격	당초	변경	증·감
22.9㎸ CV케이블(철거)	CV 100㎟/1Cx3열(터널)(야간)	93,125	93,125	-
접지용전선(철거)	GV 60㎟(터널)(야간)	4,568	4,568	-
콘크리트 트로프(철거)	220W(220x120x500)(터널)(야간)	3,000	3,000	-
특고압케이블	FR-CNCO-W 100Sq*1c*6열	499,257	499,257	-
파스콘 트로프	TW 220Sx1열(터널)(야간)	23,720	23,720	-
파스콘 트로프	TU150C	-	7,641	증 7,641
스트롱앵커(SUS)	Φ1/2"x40㎜(터널)(야간)	5,649	5,649	-
CABLE DUCT(LADDER)	W:200xH:100(터널)(야간)	11,231	-	감 11,231
CABLE DUCT-COVER	W:200(터널)(야간)	2,582	-	감 2,582
핸드홀A-3(터널)(야간)	700 x 1000	11,921	17,881	증 5,960
트로프받침대(경사)	각종	1,044	1,044	-
직선접속재	25㎸ 100㎟/1Cx3열(터널)(야간)	12,367	12,367	-
종단접속재	25㎸ 100㎟/1Cx3열(터널)(야간)	7,621	7,621	-
동 압착슬리브 C형	100㎟x100㎟(터널)(야간)	81	81	-
접속자명찰	100x60xAC2T(음각조각)(터널)(야간)	16	1,027	증 1,011
케이블명찰	100x90xAC2T(음각조각)(터널)(야간)	17	798	증 781
상표시, 각규격	상표시, 각규격(터널)(야간)	76	76	-
제어케이블	25㎸ 100㎟/1Cx3열(터널)(야간)	139,384	139,384	-
케이블 ELP 배관포설	FR-CNCO-W 100Sqx1cx3열, 125mm	-	44,129	증 44,129
전력케이블 보양설치	22.9KV CV 100Sqx1cx3열	-	18,188	증 18,188
콘크리트트러프 여닫기	400 mm	-	10,043	증 10,043
콘크리트트러프 여닫기	300 mm	-	8,821	증 8,821
제어케이블 철거	CVV 2.5㎟ 4C×3(터널)(야간)	-	47,057	증 47,057
열차감시원 배치	작업현장(터널,야간)	-	13,745	증 13,745
열차운행안전관리자 배치	작업현장(터널,야간)	-	21,239	증 21,239

구 분	규 격	당초	변경	증·감
사용전검사료	야간	-	248	증 248
사용전검사료	주간	-	191	증 191
옥외용비닐절연전선(철거)	OW 22㎟x1열(터널)(야간)	51,260	51,260	-
600V IV전선(철거)	5.5㎟(터널)(야간)	197	197	-
비상 콘센트함(철거)	SUS 280x380x130(터널)(야간)	93	93	-
0.6/1㎸ HFCO케이블	HFCO 25㎟/1Cx4열(터널)(야간)	3,012	3,012	-
450/750V HFIX전선	HFIX 6㎟(터널)(야간)	402	402	-
강제전선관	아연도 54㎜(터널)(야간)	5,945	729	감 5,216
파이프크램프	54C	16	-	감 16
애자 취부용 랙설치	중간연결용	-	614	증 614
애자 취부용 랙설치	일반형연결용	-	5,927	증 5,927
애자 취부용 랙철거	중간연결용	-	104	증 104
애자 취부용 랙철거	일반형연결용	-	933	증 933
U-CHANNEL	용융도금 41x41x2.6t(터널)(야간)	353	353	-
셋트앵커(SUS)	Φ3/8"x70㎜-DUCT지지(터널)(야간)	871	871	-
저압직선접속재(자기수축형)	35㎟ (터널)(야간)	927	927	-
조명기구 재사용 철거	기존등(LED 18W)(터널)(야간)	204	204	-
조명기구 설치	기존등(LED 18W)(터널)(야간)	414	414	-
터널비상콘센트함설치	SUS 280x380x130(터널)	691	691	-
위샤캡	54㎜(터널)(야간)	115	115	-
케이블 보호카바	W200xH1000,2t(STS)	6,584	-	감 6,584
고 동(Cu)	상동	-75,536	-75,536	-
직접공사비		811,207	972,210	증161,003
제 경 비		313,693	392,790	증 79,097
도 급 금 액		1,124,900	1,365,000	증240,100

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 기존5호선 신호케이블 이설에 대한 수량 및 공사비 검토결과 적정한 것으로 판단되며, 변경된 공사비(증240,100천원)는 추후 설계변경시 정산 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

4		조치의견

□ 상기 실정보고에 대하여 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고, 추후 설계변경시 정산 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

○ 공사비 증액 : 240,100천원

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.   끝.