문서번호	하천관리과-9537
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장
윤희성	민형일	06/27 한유석
협 조

『사당천 단면확장 기본 및 실시설계』

설계자문 결과보고

2019.6

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	■	□

- 사당천 단면확장 기본 및 실시설계 -

자문회의 결과보고

사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역의 내실있는 사업 추진을 위하여 전문가 자문회의를 시행하고 그 결과를 보고드림

용역개요

○ 용 역 명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : 2018.5.14. ~ 2019.7.31

○ 용역업체 : ㈜화신엔지니어링 외 1개사(㈜동해종합기술공사)

○ 용 역 비 : 459,274천원

○ 과업내용

- 사당역 일대(동작구 및 서초구)의 침수를 저감시키기 위한 사당천 단면확장을 통한 하천 통수능 확대

○ 추진경과

- ‘18. 5 : 기본 및 실시설계 착수

- ‘18. 6 : 측량 및 지장물 조사 시행

- ‘18. 7 : 지장물 협의 시행

- ‘18. 9 : 우선 시공구간 자문 시행

- ‘18.10 : 우선 시공구간 설계완료

- ‘18.11 : 우선 시공구간 공사시행

- ‘19. 3.18 : 중간보고

ㆍ 방배경찰서 구간은 현재 청사이전으로 인해 ‘20년 상반기까지 유휴지 상태로, 청사 신축 완료 이후에는 공사가 불가능 하므로 추가설계 필요

설계자문 개요

○ 일  시 : 2019.6.24.(월) 13:30, 서소문청사 1동 9층 회의실

○ 참석자

- 하천관리과장, 청계천관리팀장, 담당 주무관, 서초구 하수팀장, 용역사

- 노진수,서상돈(수자원), 문훈기(토질 및 기초), 정공래(구조), 심재범(시공)

○ 보고 내용

- 구간별 암거설치 및 가시설 설치 방안

- 사업시행에 따른 침수저감 효과

○ 주요 의견

- PC암거 설치 및 인장 시행시 버팀보와 간섭이 예상되므로 적절한 가시설 설치 및 작업공간 검토가 필요함

- PC암거와 기존 하수관로 접합구간은 PC제품 제작시 통수구를 사전 제작하여 PC암거의 안정성을 확보 할 것

- 기존 사당천 BOX 내부에 있는 우오수 분리벽의 재설치 검토 필요

- 수방기간을 고려한 공정검토가 필요함

- 곡선부 암거는 규격화된 제품으로 통일하는 방향 검토

- 원활한 유지관리를 위한 장비투입구 등에 대한 검토 필요

향후계획

○ ‘19.7월 : 자문사항 보완 후 기술심의,설계 VE 시행

붙임 : 1. 참석명부 1부.

2. 자문의견 1부.끝.