코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	중랑구청장(도로과장)
(경유)
제목	동일로 가로등 개량공사 설계도서 검토결과 통보

1. 중랑구 도로과-3345호(2021.2.24.) 및 계약심사과-3349호(2021.2.25.)와 관련입니다.

2. 동일로 가로등 개량공사 내역서에 대한 검토의견서를 아래와 같이 알려드리니 공사 추진에 철저를 기하기 바랍니다.

○ 검토의견(공통의견 붙임 참조)

- 광원선정시 차도폭, 경간 및 배광을 검토(붙임2 참조)하여 등기구 선정

· 보행등은 보도폭과 차도등의 전·후사광을 고려하여 설치 여부 결정

- 상충구역 조명설치

· 평면교차로, 입체교차로, 버스정류장 등 상충구역 M2 도로조명등급 적용

- 가로등주 내의 접속 철저

· 가로등주 안에서의 모든 접속점은 지상 1m이상 인상하여 접속(절연 및 방수성능이 있는 방수형 접속재를 사용하거나 적절한 방수함 안에서 접속 실시)

- 가로등주의 기초

· 기초의 규격은 등주의 자중이나 풍하중을 고려하여 설계하고 도로조명시설 설치 및 관리지침 표3.16(등주별 기초 규격 사례) 참조

- 가로등 분전함

· 산업표준화법 제25조의 규정에 따른 KS인증제품 우선구매

- 스마트기기(CCTV, WiFi, S-DoT 등) 전기요금 납부

· 스마트기기를 설치한 부서에서 한국전력공사에 전기사용신청하여 직접 납부

- 건강·연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비는 사후정산 실시

· 관련기준에 따른 사후정산 철저

붙  임 1. 노후도로조명시설 개량사업 중점추진사항 1부.

2. 내역서 1부.

3. 도로조명 설계 참고 자료(배광, 가로등주 높이 선정 참고자료) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박기춘		도로조명팀장	이관호		도로관리과장	전결 03/02 하현석
협조자
시행	도로관리과-3503	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8	/
전화	02-2133-8192	/전송	02-768-8906	/	miconpkc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)