문서번호	배급수연구과-4490
결재일자	2021. 6. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	배급수연구과장		수도연구부장
김효일	홍석재	성제인		06/15 박현
협 조

수도계량기 역류방지 시험장치 제작구매 계획

2021. 6

서울특별시 서울물연구원

[배급수연구과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

수도계량기 역류방지 시험장치 제작구매 계획

본부 방침에 따라 금년부터 구매하는 역류방지용 수도계량기에 대해 본부에서 성능시험을 요청함에 따라, 기존 수도계량기 유량시험설비 부속으로 시험장치를 제작 구매하여 성능시험을 수행하고자 함

□ 경위

○ 급수설비과-753호(2021. 1. 20.) “서울형 역류방지용 수도계량기 성능검증시험 의뢰”

○ 계측관리과-1064호(2021. 2. 1.) “2021년 수도계량기 구매계획 알림”

□ 성능시험 개요

○ 목적 : 역류방지용 수도계량기 구매 전 성능검증 및 납품 성능검사

○ 기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.(구매 일정에 따라 수시 진행)

○ 대상 : 구경 15㎜, 20㎜ 역류방지용 수도계량기

○ 항목 : 역류방지시험, 압력손실시험

※ 본부 방침에 따라 2021년부터 구매가 시작된 계량기임

□ 성능시험 방법 및 기준

○ 역류방지시험 : 상하수도협회 단체표준 KWWA B200 9.4

한국상하수도협회 단체표준  KWWA B200 (수도용 역류방지밸브)

9.4 역류방지시험 (9.4.1 1차측 및 2차측이 등압에 가까울 때의 역류방지 시험)

a) 수평을 이룬 상태에서의 시험은 그림 1과 같은 장치에 시험시료를 달아서 개폐밸브와 유출밸브를 열고 통수시켜서 배관 안의 공기를 배출시킨다. 개폐밸브를 서서히 잠근 후, 유출밸브를 열린 채로 측정관내의 수주(水柱)가 1/2 D + 30 mm의 수위(1차측 배관의 중심에서의 수위)로 10분간 유지되는지를 확인한다.

○ 압력손실시험 : 상하수도협회 단체표준 KWWA B200 9.7

9.7 압력손실시험(유량성능시험) (상하수도협회 단체표준 KWWA B200)

▶ 서울시 제시 규격 : (표 5)의 기준 유량으로 공급할 때 “서울형 역류방지용 수도계량기” 전후의 차압을 측정하여 (표 5)에서 제시한 차압 범위 안에 들어와야 한다.

(표 5)

호칭지름	15	20	25	30	40	50
기준유량	16 (L/min)	38 (L/min)	60 (L/min)	85 (L/min)	150 (L/min)	240 (L/min)
	960 (L/h)	2,280 (L/h)	3,600 (L/h)	5,100 (L/h)	9,000 (L/h)	14,400 (L/h)
차압범위	15 kPa 이하	-	-	-	-	-

※ 20㎜ 이상 계량기는 향후 기준 제시 예정

□ 시험장치 제작 계획

○ 제작 대상

- 성능시험 2항목 중 압력손실시험은 기보유 중인 수도계량기 유량시험   설비에서 수행가능함

- 유량시험설비의 부속장치로 역류방지 시험장치를 제작함

○ 시험 구경

- ****************************************   **********

○ 구성품 및 특징

- 구성품 : 시험대, 순환 저수조, 모터펌프, 밸브류, 시험용 배관

- 특징

▸ 시험대 크기 : **********************

▸ 시험 라인은 ******************************한다.

▸ 배관을 포함하여 물과 접촉하는 부분은 스테인레스로 제작한다.

▸ 시험대 하단에 바퀴가 설치되어 이동 가능하여야 하며, 이동하지           않을 때는 견고하게 정지 상태를 유지할 수 있어야 한다.

▸ 순환 저수조의 용량은 ***************************로           하며 모터펌프를 통해 시험용 배관에 물을 공급하고 흘러넘친            물은 다시 순환 저수조로 돌아오는 구조로 한다.

▸ 모터 펌프의 최대유량은 ***** 이상으로 하며, 인버터를 장착           하여 압력 ********* 범위로 제어할 수 있어야 한다.

□ 소요예산

○ 예산과목 : **********************************

○ 금    액 : ***********

붙  임  1. 역류방지 시험장치 도면 1부

2. 견적서 2부

3. 산출기초조사서 1부  끝.