문서번호	인재기획과-12887
결재일자	2022. 1. 3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
안상준		문영일	01/03 조완석
협조
	주무관		정명구

'21년 4분기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

2021. 12.

서울시인재개발원

(인 재 기 획 과)

'21년 4분기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

청사 전기설비에 대한 `21년 4분기 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

○『전기안전관리법』제22조(일반용전기설비의 점검) 및 같은 법 시행규칙 제30조(일반용전기설비의 정기점검 및 절차 등)

□ '21년 청사 전기설비 안전 관리 점검 계획(인재기획과-374, 2021.01.13.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상 : 86개소

○ 특고압 및 저압수배전반 : 1개소(15면, 변압기 3대)

○ 비상발전기 : 1개소(90kW 1대)

○ 태양광 발전시설  : 5개소

○ 저압분전반 : 78개소

○ 전기차 충전기 : 1개소

□ 점검기간 : 2021. 12. 13. ~ 12. 28.

□ 점 검 자 : ********************

□ 점검내용

○ 열화상카메라를 사용하여 접속부 및 기기 이상 발열 상태 이상 유무

○ 전기선로 절연저항 측정으로 이상 유무

○ 소음 및 진동 발생 유무, 지시계기 표시 상태 이상 유무 등

□ 점검 사진

태양광 시설 점검	저압분전반 점검

Ⅲ		점검결과 및 조치 사항

□ 점검 결과

구 분	개 소	지적 사항	조치 사항	비고
특고압 수배전반	1개소 (15면)	축전지 일부 상태 불량	축전지 교체 필요	안전진단 실시 결과
비상발전기	1개소	없음	없음
태양광 발전시설	5개소	배움관 옥상 태양광시설 인버터 고장	인버터 차단기 오프 완료	배움관 옥상 태양광시설 (2009년 설치)
저압분전반	78개소	1건	안정기 교체 완료	가로등
전기차 충전기	1개소	없음	없음

※ 세부사항은 점검표 확인

□ 세부 조치 사항 및 조치 계획

○ 조치계획

① 지적내용 : 정류기반 축전지 일부 배부름 현상 발생
현장사진	조치계획
	○ 축전지 교체 필요 ⇒ 축전지는 전문업체에 의뢰하여 교체 실시

② 지적내용 : 배움관 옥상 태양광시설 인버터 고장
현장사진	조치 계획
	○ 인버터 파손이 심각하여 수리 불가 ⇒ 다른 모델 인버터 설치 및 전기공사 실시

○ 조치사항

② 지적내용 : 가로등 분전반 절연 저항 값 이상
현장사진	조치사항
	○ 가로등 안정기 불량 ⇒ 즉시 안정기 교체 완료

Ⅳ		자체 안전관리 교육 실시

□ 교육방법 : 전기안전관리자***********가 현장근무자

*************대상 안전교육 실시

□ 교육 일시 : 2021. 12. 27. 14:00~14:20

□ 교육 내용 : 전기사고 발생시 조치에 관한 사항

및 정전대응 실무 매뉴얼 교육

붙 임 : 1. 수배전설비 점검표 1부.

.2. 태양광 설비 점검표 1부.

3. 저압분전반 점검표 1부.  끝.