문서번호	서울특별시공무원수련원-54
결재일자	2022. 1. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	원장
최승문		이무규	01/03 이광희
협조

「전기안전관리자의 직무고시」에 의한              2022년도 전기설비 점검 계획서

2022년 1월

서울특별시공무원수련원

「전기안전관리자의 직무고시」에 의한

2022년도 전기설비 점검 계획서

(공무원수련원)

회 사 명	서울특별시공무원수련원
대 표 자	****		전화 번호		***************
소 재 지	***********************
전기설비	수전용량	900kW		전 압		22,900V
	발전용량	182kW		전 압		380V
	합계용량	1,082kW
시 설 팀 장		*******		연락처		*************
전기안전관리자		********		연락처		*************
전기안전관리보조원		********		연락처		*************
		********		연락처		*************
		********		연락처		*************

전기안전관리규정(공무원수련원)

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 규정은 전기사업법 시행규칙 제44조제2항제7호 및 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(이하 “고시”라 한다) 제3조의 규정에 따라 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행함에 있어 안전관리자의 직무 및 전기설비 안전관리활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정함으로써 효율적인 공무원수련원의 안전관리업무 수행 및 전기로 인한 재해예방을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 법 제73조에 따라 전기안전관리자로 선임된 자 및 해당 전기설비의 소유자 또는 점유자(이하 “수련원장”라 한다)와 전기설비의 공사․유지 및 운용에 종사하는 자(이하 “공무직”이라 한다)의 안전관리활동에 대해 적용한다.

② 전기안전관리자의 관리범위는 「전기공급약관」제27조에 따른 수급지점을 기준으로 수용가측 전기설비를 대상으로 한다.

제2장 안전관리 운영체계

제3조(안전관리업무 조직 등)  수련원장은 전기설비의 공사·유지 및 운영에 관한 책임의 소재와 지휘명령계통 및 연락계통을 명확하게 정하기 위하여 안전관리 활동을 수행하는 조직을 구성하여야 한다.

② 수련원장은 전기설비의 안전관리에 관한 사항을 결정하거나 시행할 때에는 전기안전관리자의 자문, 의견을 참고하여야 한다.

③ 공무직은 전기안전관리자가 전기설비의 안전확보를 위해 지시하는 사항을 따라야 한다.

④ 수련원장은 전기안전관리자가 법 제73조의4 및 시행규칙 제46조에서 정하는 안전관리교육을 받을 수 있도록 지원하여야 한다.

제3장 전기설비 안전관리

제4조(점검계획 수립) 전기안전관리자는 다음의 점검계획을 수립하여 관리하여야 한다.

1. 전기설비의 유지관리를 위한 일상의 운전감시업무ㆍ점검 및 행정업무에 대한 계획

2. 전기설비의 이상 유ㆍ무를 판단하기 위하여 법정검사와 자체점검을 구분한 계획

3. 부하기기의 안정적인 전력공급 및 원활한 작동을 위한 일상점검, 정기점검, 정밀점검 계획

4. 전체 전기설비의 안정적인 운전을 위한 감시ㆍ제어시스템의 점검계획

5. 비상시 신속한 복구 및 피해를 최소화하기 위하여 전기설비의 비상점검계획, 비상조치사항에 대한 계획

제5조(안전점검 및 측정)  전기설비의 안전관리를 위한 점검은 일상점검․정기점검․정밀점검으로 나누어 실시한다.

점검 종류별 측정 및 시험항목은 별표 1의 예시를 참고하여 점검 계획을 수립하고, 점검을 실시하여야 한다.(점검양식은 수련원에 맞게 변경함)

제2항에 따른 점검·측정 시 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목은 정기검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.

정전으로 인하여 생명․안전 및 생산피해 등이 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소유자의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소유자와 협의하여 누설전류 측정 등 무정전 점검방법으로 대체할 수 있다.

수련원장은 필요한 경우 정밀진단장비와 인력을 갖춘 외부 전문기관 및 진단업체에 점검을 의뢰하여 정밀(연차)점검을 대체할 수 있다.

점검항목	검사부위	점검자	점검예정일	점검기준	비고
전기설비 정기검사	특고압설비	한국전기 안전공사	2 ~ 10월중	전기안전관리자의 직무에 관한 고시 적용 점검 내용	정기검사(짝수년) 법정점검(유료)
전기설비 요청.자체 택일점검	저압설비	한국전기 안전공사	2 ~ 5월중	전기안전관리자의 직무에 관한 고시 적용 점검 내용 점검내용	요청점검시(유료)
		자 체	2 ~ 5월중	전기안전관리자의 직무에 관한 고시 적용 점검 내용 점검내용	절연저항,열화상 점검
전기설비 자체점검	저압설비	자 체	9 ~11월중	전기안전관리자의 직무에 관한 고시 적용 점검 내용 점검내용	절연,접지저항,열화상,누설전류등
전기설비 월간점검	특고압설비	자 체	3.6.9.12월	전기안전관리자의 직무에 관한 고시 적용 점검 내용 점검내용	열화상 측정 (3, 6, 9,12월)
♣ 일정은 사정에 따라 변경 될 수도 있음.

제6조(점검결과의 판정) 점검결과의 판정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 부적합 사항

가. 전기설비기술기준에 적합하지 않은 경우

나. 산업통상자원부장관이 정하는 고시에 위반되는 경우

2. 안전관리에 관한 조언

가. 전기설비 설치, 운용상태가 미흡하다고 판단되거나 참고기준에 미달되는 사항이 있는 경우

나. 내선규정 및 배전규정에 적합하지 않은 경우

다. 수목, 토목, 건축 등의 안전관리 상 문제가 있는 경우

라. 운전방법이 불합리하거나 절전 등 전기사용의 합리적인 사용이 필요한 경우

제7조(점검에 관한 기록․보존) ① 전기안전관리자는 제5조제1항에 따라 실시한 점검내용을 다음 각 호와 같이 기록․보존하여야 한다.

1. 점검자  2. 점검 연월일, 설비명(상호) 및 설비용량

3. 점검 실시 내용(점검항목별 기준치 및 측정치, 그 밖에 점검 활동 내용 등)

4. 점검의 결과  5. 그 밖에 전기설비 안전관리에 관한 의견

② 전기안전관리자는 제1항에 따라 기록한 서류를 전기설비 설치장소 또는 사업장마다 비치하고, 그 기록서류를 4년간 보존하여야 한다.

제8조(부적합설비 등의 조치) ① 전기안전관리자는 검사 및 점검 결과가 전기설비기술기준에 적합하지 않을 때에는 소유자에게 알려 부적합 전기설비의 수리․개조․보수 등 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

② 전기안전관리자는 제1항의 조치가 취해지기 전에 전기설비의 운용에 따른 안전 확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우 전기설비의 사용을 일시정지하거나 제한할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 전기설비기술기준에 적합하지 아니한 전기설비 중 경미한 수리(「전기공사업법」제3조제1항 단서에 따른 경미한 전기공사에 한한다)가 필요할 경우에는 직접 수리할 수 있다.

④ 수련원장은 전기안전관리자가 안전관리를 위해 제1항 및 제2항의 의견을 제시하는 경우에는 이를 따라야 한다.

제9조(계측장비 교정 등) 전기안전관리자는 전기설비의 유지․운용 업무를 위해 별표 2에서 정하는 계측장비의 교정주기를 참고하여 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다. 다만, 안전장구는 외관점검 등을 자체적으로 시험하고 결과를 문서로 보관한다.

제10조(전기설비의 운전·조작)  전기안전관리자는 전기설비의 운전․조작 또는 이에 대한 업무를 감독하여야 한다

전기안전관리자가 부재 등의 사유로 전기설비의 운전․조작을 할 수 없는 경우에는 전기안전관리자에게 지도 훈련을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 비상재해 발생 시를 대비하여 비상연락망을 구축하여야 한다.

제4장 안전관리교육

제11조(안전관리교육) ① 전기안전관리자는 1년에 2회 이상 종업원을 대상으로 전기안전과 사고예방, 사고시의 대처요령 및 전기사용 합리화 등을 내용으로 하는 안전관리교육을 실시한다.[자체 년2회이상(5,10월,필요시)실시※일정에 따라 변경가능]

② 수련원장은 교육의 전문성 제고를 위하여 필요한 경우 전문강사를 초빙하거나 전문교육기관에 위탁교육을 실시할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 제1항의 규정에 의한 안전관리교육이 수용가 또는 사업장내에서 여건상 실시하기 어려운 경우 소유자와 협의하여 종업원들이 보기 쉬운 사내 게시판 등에 교육자료를 게시하는 방법 등으로 갈음할 수 있다.

제5장 전기사고 예방

제12조(안전장구의 사용) ① 전기안전관리자는 전기 작업상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 사용하여야 한다.

② 전기안전관리자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.

제13조(위험표시) 전기안전관리자는 전기실, 배전실, 기타 고압전기설비가 설치되어 있는 장소 등 위험하다고 인정되는 곳에는 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 하여야 한다.

제14조(기타 점검관련 세부사항 등) 이 규정에서 정하지 아니한 점검절차, 방법, 기준  및 서식 등에 관한 세부사항은 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 및 전기안전관리자 업무가이드에 따른다.

[별표 1]

점검 종류별 측정 및 시험항목 (고시 제3조 관련)

측정․시험항목		주 기						기록서식
		주차	월차	분기	반기	연차	2 년
저압 전기설비 점검								자체서식 (자체2회) (요청점검시)
- 저압분전반 적외선 열화상 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 누설전류 측정		-	-	-	-	○	-
- 접지저항 측정		-	-	-	-	○	-
고압 전기설비 점검								자체서식 (자체4회) (2년1회기관점검) (별지 제3호)
- 고압배전반 적외선 열화상 측정 (전주포함)		-	-	○	-	-	-
- 절연저항 측정		-	-	-	-	-	○
- 접지저항 측정		-	-	-	-	-	○
- 절연내력 측정		-	-	-	-	-	○
변압기 점검								(2년1회기관점검) (별지 제4호)
- 절연저항		-	-	-	-	-	○
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	-	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	-	-	○	(2년1회기관점검) (별지 제5호)
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	-	-	-	○	자체서식 (자체2회) (2년1회기관점검) (별지제6호)
	축전지 및 충전장치 점검	○	-	-	-	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	○	-	-	○	-	-
적외선 열화상 측정(전기실고.저압배전반)		-	-	○	-	-	-	자체서식(4회)
전원품질분석		-	-	-	-	-	-	(2년1회기관점검) (별지 제8호)
전기안전교육실시(자체)		-	-	-	○	-	-	자체양식(년2회이상)

권장 계측장비 교정 및 시험주기(고시 제9조 관련)

구 분		권장 교정 및 시험주기(년)
계측 장비 교정	적외선 열화상 카메라	1
	절연저항 측정기(500V, 100㏁)	1
	접지저항 측정기	1
	클램프미터(훅크메타)	1
	절연저항 측정기(500V, 100㏁)	1
안전 장구 시험	특고압 COS 조작봉	1
	저압검전기	1
	고압․특고압 검전기	1
	고압절연장갑	1
	절연장화	1
	절연안전모	1

[별지 제1호 서식]전

전기설비점검기록표

(서울특별시공무원수련원)

1. 기본사항

수전전압/용량	22,900V / 900KW	발전전압/용량	380V / 182KW(200KVA)
점 검 일 자	202 년 월 일 요일	점 검 자

2. 점검내역 (○ : 정상 △ : 요주의 × : 이상)
설비구분	점검내용	점검방법	부적합내용	결과판정	비고
저압설비	◼ 인입구배선	육안및 외관점검
	◼ 배전반, 분전반	육안및 외관점검
	◼ 누전, 배선용차단	육안및 외관점검
	◼ 개폐기	육안및 외관점검
	◼ 배선	육안및 외관점검
	◼ 전동기	육안및 외관점검
	◼ 전열설비	육안및 외관점검
	◼ 용접기	육안및 외관점검
	◼ 콘덴서	육안및 외관점검
	◼ 조명설비	육안및 외관점검
	◼ 구내전선로	육안및 외관점검
	◼ 기타설비	육안및 외관점검
고압설비	◼ 가공, 지중전선로	육안및 외관점검
	◼ 수배전용개폐기	육안및 외관점검
	◼ 배선(모선)	육안및 외관점검
	◼ 피뢰기	육안및 외관점검
	◼ 변성기	육안및 외관점검
	◼ 전력퓨즈	육안및 외관점검
	◼ 변압기	육안및 외관점검
	◼ 수배전반	육안및 외관점검
	◼ 계전기, 차단기류	육안및 외관점검
	◼ 전력용콘덴서	육안및 외관점검
	◼ 보호설비	육안및 외관점검
	◼ 부하설비	육안및 외관점검
	◼ 접지시설	육안및 외관점검
	◼ 기타설비	육안및 외관점검
발전설비	◼ 발전기 작동 여부	주1회시운전시험
	◼ 차단장치	육안및 외관점검
	◼ 충전(밧데리)장치	측정기구측정
정류설비	◼ 정류기 작동 여부	육안및 외관점검
	◼ 충전(밧데리)장치	측정기구측정
종합의견

[별지 제2호 –1 서식]

저압전기설비점검기록표(접지저항,누설전류) (서울특별시공무원수련원)
점검일자	2022년			월		일	요일				점검자
□접지저항측정기록표□											□누설전류측정기록표□
점검대상		전압 (V)	기준치 (Ω)		접지저항(Ω)				비고		점검대상	전압 (V)	기준치 (㎃)		누설설전(㎃)				비고
					측정치			결 과							측정치		결 과
P-A-AC		380	100이하								P-A-AC	380	1mA이하
P-A-AC		380	100이하								P-A-AC	380	1mA이하
L-8		380	100이하								L-8	380	1mA이하
L-8-A		380	100이하								L-8-A	380	1mA이하
L-8-B		380	100이하								L-8-B	380	1mA이하
L-7(EPS실)		380	100이하								L-7(EPS실)	380	1mA이하
L-6(EPS실)		380	100이하								L-6(EPS실)	380	1mA이하
L-5(EPS실)		380	100이하								L-5(EPS실)	380	1mA이하
L-4(EPS실)		380	100이하								L-4(EPS실)	380	1mA이하
L-3(EPS실)		380	100이하								L-3(EPS실)	380	1mA이하
L-2(EPS실)		380	100이하								L-2(EPS실)	380	1mA이하
L-2-A(복도)		380	100이하								L-2-A(복도)	380	1mA이하
P-1-AC		380	100이하								P-1-AC	380	1mA이하
L-1(EPS실)		380	100이하								L-1(EPS실)	380	1mA이하
L-1-A		380	100이하								L-1-A	380	1mA이하
L-1-B(주방)		380	100이하								L-1-B(주방)	380	1mA이하
GS(매점)		380	100이하								GS(매점)	380	1mA이하
L-B1(EPS실)		380	100이하								L-B1(EPS실)	380	1mA이하
L-B1-A		380	100이하								L-B1-A	380	1mA이하
L-B1-B		380	100이하								L-B1-B	380	1mA이하
온천수		380	100이하								온천수	380	1mA이하
세탁실		380	100이하								세탁실	380	1mA이하
L-B2		380	100이하								L-B2	380	1mA이하
물레방아		380	100이하								물레방아	380	1mA이하
썬큰 판넬		380	100이하								썬큰 판넬	380	1mA이하
조명탑		380	100이하								조명탑	380	1mA이하
부수타		380	100이하								부수타	380	1mA이하
부수타		380	100이하								부수타	380	1mA이하
MCC-A		380	100이하								MCC-A	380	1mA이하
MCC-B		380	100이하								MCC-B	380	1mA이하
MCC-S		380	100이하								MCC-S	380	1mA이하
[비고] 1. 누설전류 : 1㎃ 이하

[별지 제2호 –2 서식]

저압전기설비점검기록표(절연저항) (서울특별시공무원수련원)
점검일자		2022년 월 일 요일				점검자
장 소						규정치	1㏁ 이상	○:양호 ×:불량 △:보강
선로명	차단기 용량		측정치	결과	비고	선로명	차단기 용량	측정치		결과		비고
MAIN	MCCB75A
좌1	ELB30A					우1	ELB30A
좌2	ELB30A					우2	ELB30A
좌3	ELB30A					우3	ELB30A
좌4	ELB30A					우4	ELB30A
좌5	ELB30A					우5	ELB30A
좌6	ELB20A					우6	ELB20A
좌7	ELB20A					우7	ELB20A
좌8	ELB20A					우8	ELB20A
좌9	ELB20A					우9	ELB20A
좌10	ELB20A					우10	ELB20A
좌11	ELB20A					우11	ELB20A
- 하 단 부 -
MAIN	MCCB30A(2P)
좌1	ELB20A					우1	ELB20A
☞ 비 고

[별지 제3호 서식]

고압기설비점검기록표(절연저항)

(서울특별시공무원수련원)

점검일자	2022년	월	일	요일		점검자
측정회로 및 기기			전선-대지(MΩ)		전 선 상 호 간 [㏁]					결 과		비 고
					A-B	B-C		C-A
전선로
고압모선
변압기

고압기설비점검기록표(접지저항)

(서울특별시공무원수련원)

점검일자	2022년	월		일	요일		점검자
설 비 명 칭			접 지 선 종류 및 굵기			기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]		결 과		비 고
개 폐 기
피 뢰 기
MOF 외 함
변 압 기 외 함
차 단 기 외 함
철구
제 2 종 접 지
고,저압반배전반

[별지 제4호 서식]

변압기점검기록표 (서울특별시공무원수련원)
점검일자		2022년		월	일		요일				점검자
상수	전 압		제작 회사			제작 번호		외부 점검 양부		절연저항(㏁)				내 부 점 검							결과		비 고
										1차	2차	1차		OT		OT		유량		탭위치
										대지	대지	2차		내압 시험		산가 도
3Φ	22.9 380/220		㈜ 효성											몰드 타입									전기실
300kVA
3Φ	22.9 380/220		LG 산전											몰드 타입									전기실
400kVA
3Φ	22.9 380/220		LG 산전											몰드 타입									전기실
200kVA
[비고]1.*표항목은필요시에실시함. 2. 외부 점검란은 ○,×로 표기

[별지 제5호 서식]

계전기 및 차단기 동작시험기록표

(서울특별시공무원수련원)

점검일자			2022년		월			일		요일			점검자
계전기	계 전 기 명
	설 치 장 소
	계 전 기 번 호
	제 작 회 사 명
	제 작 년 도
	형 식
	정정탭			1 차 측
				2 차 측
				3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)
	C T P T 비 율			C T					1차측
									2차측
									3차측
				P T
	결 합 차 단 기 명
	자체시험	최 소 동 작 치
		위상특성 (㎃)					lead。
							lag。
		비율특성(억제/동작)
		시 한 특 성 (%/sec)
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소					차단기명					차단용량		정격전압 전 류	제작회사	제작번호	제작년도	용 도
	1
	2
						붓싱파손 및 손상							동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가		결 과
	1														kV ㎎KOH/ｇ
	2														kV ㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록

[별지 제6호 서식]

예비발전설비 점검기록표

(서울특별시공무원수련원)

점검일자	2022년	월	일	요일		점검자
구 분	원 동 기	발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수	rpm	rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월	년 월	년 월
냉 각 방 식		정 격 전 압	V
기 동 방 식		정 격 전 류	A
차 단 기 명		역 률	%
점 검 사 항	결과	점 검 사 항	결과
비상정지장치시험		조속장치	◦ 이상음 ◦ 누유
부하운전시험		상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험		배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통	◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치		접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통	◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기		축전지 및 충전장치의 적정 여부
냉각수계통	◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치		보호장치 설치 및 동작 상태
축 수	◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새		계측장치 설치 상태
측 정 사 항
절연 및 접지	절연저항	㏁	접지저항(중성점/외함)	Ω/ Ω
축전지 측정	전 압	V	비 중
발전기 운전	출력전압	V	부하전류	A	운전시간(h/m)
기타사항

[별지 제7호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표(고압설비Ⅰ)

(서울특별시공무원수련원)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상			요주의			이 상		비 고
온도차	5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측정부위		R상	S상			T상		온도차		판 정
인입전주
HV-1(배전반)
HV-2(배전반)
온도측정
3. 측정부위의 Thermographic
인입전주 특고압전기설비 접속부(실화상)					인입전주 특고압전기설비 접속부(온도분포)
HV-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)					HV-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
HV-2(배전반)특고압전기설비 접속부(실화상)					HV-2(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)

적외선 열화상분포 측정기록표(고압설비Ⅱ)

(서울특별시공무원수련원)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상			요주의			이 상			비 고
온도차	5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측정부위		R상	S상		T상			N상	온도차		판 정
HV-3(배전반)								-
HV-4(배전반)								-
TR-1(배전반)
온도측정
3. 측정부위의 Thermographic
HV-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						HV-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
HV-4(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						HV-4(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
TR-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						TR-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)

적외선 열화상분포 측정기록표(고,저압설비Ⅲ)

(서울특별시공무원수련원)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상			요주의			이 상			비 고
온도차	5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측정부위		R상	S상		T상			N상	온도차		판 정
TR-2(배전반)
TR-3(배전반)
EL-1(배전반)
온도측정
3. 측정부위의 Thermographic
TR-2(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						TR-2(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
TR-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						TR-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
EL-1(배전반) 저압전기설비 접속부(실화상)						TR-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)

적외선 열화상분포 측정기록표(고,저압설비Ⅳ)

(서울특별시공무원수련원)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상			요주의			이 상			비 고
온도차	5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측정부위		R상	S상		T상			N상	온도차		판 정
LV-1(배전반)
LN-1(배전반)
LN-2(배전반)
온도측정
3. 측정부위의 Thermographic
LV-1(배전반) 저압전기설비 접속부(실화상)						LV-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)
LN-1(배전반) 저압전기설비 접속부(실화상)						LN-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)
LN-2(배전반) 저압전기설비 접속부(실화상)						LN-2(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)

[별지 제8호 서식]

전원품질 측정기록표

(서울특별시공무원수련원)

점검일자

2022년

월

일

요일

점검자

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압(kV)

THD(%)

전류

(A)

불평형률(%)

THD(%)

[종합의견]

구 분		기 준	판 정
전원품질 분석	전류불평형[%]	30% 이하	적 합
		30% 초과	요주의
	역 률	90% 이상	적 합
		90% 미만	요주의
	전 력	설비용량기준 이하	적 합
		설비용량기준 초과	요주의

[비고] 전압전류에 함유된 THD는 참고값임

[별지 제11호 서식]

안전장구 시험기록표

(서울특별시공무원수련원)

보관장소: 시험일 년 월 일
품 명	규 격	제 작 소	제 번	외관점검	내 압 시 험		시 험 자	비 고
					시험전압	결 과

개인별 공기구 관리기록표

(서울특별시공무원수련원)

일자	품 명	규 격	제 작 사	제작번호	수령번호	반 납		비 고
						일 자	확 인