문서번호	누수대응과-78
결재일자	2022. 1. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	누수대응과장	시설부장
박경원	김형준	01/03 강호광
협 조

자재(PVC관) 성능시험

계획 보고

2022. 1.

시 설 부

(누수대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『신규자재 적정성 검토를 위한』

자재(PVC관) 성능시험 계획 보고

신규 자재에 대한 내부검토 및 자문 결과에 따라 비금속계열 자재(PVC관)의 품질과 성능 적정성 확인을 위한 “자재 성능시험” 계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진 근거

□ 상수도 청렴문화  정착을 위한 업무개선 추진계획(감사과-10414, ’13.12.18.)

❍ 신규 자재 사용 승인을 위한 처리절차 명시

[ 자재승인 절차 ]           (現추진)

자재사용 요청		내·외부 전문가 검토회의 (제품설명, 시범시공 유무 결정 등)	자문의견 반영 보완 중		시범시공		상수도 기술심의(실무) 위원회 개최 (시범시공 결과 논의, 신규 자재 승인 여부 결정 등)

□ 제품설명회 및 내부 검토회의(‘21.10.14)

❍ 자문 결과에 따른 자재보완 및 품질시험 시행

- 자재 업체별 생산제품의 품질 및 성능 적정여부

- 분기관 새들천공시 이상 유무

□ 관계자 회의 개최

❍ 회의내용 : 자문의견 반영한 “자재 성능시험” 방안 검토

❍ 일    시 : 2021. 10. 28.(목) 16:00

❍ 장    소 : 본부 회의실

❍ 참 석 자 : 본부 담당, 각 자재사(3) 책임자 및 담당

❍ 회의결과

- 자재(직관)에 대한 공인인증기관 시험의뢰(시험비용 자재사 부담)

- 연결부 등 취약부에 대한 성능시험 기준(항목 및 방법) 협의

(표준시험 방법에 의하며, 기존 표준시험 방법이 없을 시 유사자재

의 동일시험 기준에 의하여 시행)

※ 본부에서 업체별 시료를 받아 일괄 시험의뢰하여 적정 여부 확인

Ⅱ		자재 성능시험 개요

□ 참여 회사 : ㈜삼정디씨피, PPI평화(주), 신우산업(주)

□ 대상 자재

❍ 내충격 경질 폴리염화비닐관(HI-VP), 주철재 이음관 및 새들분수전

구분	PVC관	주철재 각종 이음관	새들분수전
제품 사진

□ 시험기준 : 산업표준(KS) 및 단체표준(KIWATEC, KWWA)

Ⅲ		시험종류 및 방법

□ 자재(HI-VP관) 성능시험

❍ 시험목적 : 업체별 생산제품 간 자재품질 적정여부 확인

❍ 시험의뢰(공인인증시험기관) : 한국건설생활환경시험연구원(KCL)

❍ 시험항목 및 기준

연번	시험 항목	시험 기준(인용규격)		비 고
		표준번호	표준명
1	인장항복강도 시험	KS M 3401 : 2021	압력용 경질 폴리염화비닐관
2	내충격 시험
3	열간 내압 크리프 시험

❍ 시험비용 : 자재업체 부담

❍ 시험방법

1. 시료채취 및 시험의뢰 방법

1) 동일 LOT 파이프 시료 준비(길이 : 1M,  수량 : 각 5본)

슬리브 가공부(편수칼라관 및 직관 접합부) 1조

2) 시험의뢰 방법(회사 상호를 지우고 알파벳 기호 표기 후 시험 의뢰)

- 본부 보관(확인용) : 1본,  - 시험의뢰(공인시험기관) : 4본

2. 세부 시험항목

1) 인장 항복 강도   2) 내충격 시험

3) 열간 내압 크리프 시험(직관 및 슬리브 가공부)

① 20℃, 1hr   ② 60℃, 1000hr

3. 시험기준 : KS M 3401(2021)

4. 시험횟수 : 2~3회

연번	시험 일정	시험 횟수	시료 채취	비고
계		2~3회
1	시범시공 전	1회	공장 생산자재
2	시범시공 후~시범시공 결과분석 전	(1회)	“	(추후협의)
3	시범시공 결과분석 시	1회	시범시공 자재

(※ 자재사 별 생산 기술력, 성분 조합 등에 따라 품질 차이가 많은 실정 감안        적정 품질의 자재여부 검증 철저)

□ 연결부 성능(직관 및 이음관) 시험

❍ 시험목적 : 관 접합부(주철재 이형관, 직관) 이상 유무 확인

❍ 시험장소 : 대륭산업(경기도 김포시 소재)

❍ 시험일시 : 2022. 1~2월 중

❍ 시험확인(입회) : 본부 2명(담당, 과장), 연구소 1명

❍ 시험항목 및 기준

연번	구분	시험 항목	시험 기준(인용규격)		비고
			단체표준 구분	표준명(제품명)
1	직 관 연결부	접합수밀성 시험	KS M 3401 : 2021	압력용 경질폴리염화비닐관	시험의뢰
2		굴곡수밀성 시험	KIWATEC-CP (물기술인증원)	주철관 연결용 조인트	결과 제출
3		반복진동 시험
4	이음관 연결부	반복굽힙 시험	KWWA-D110 (상하수도협회)	수도용 경질 염화비닐관용 주철제 이탈방지압륜	입회
5		반복진동 시험
6		신축성능 시험
7	새들분수전	새들분기관 천공	공사 시방서

❍ 시험방법 : 붙임 “자재 성능시험 항목 및 방법” 참조

Ⅳ		향후 계획

□ 공인인증기관(KCL)에 시험시료(3개사) 시험의뢰

❍ 시험시료 택배비 : 10,000원(10~20㎏) × 6개 = 60,000원

(예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 일반관리비, 사무관리비(기본경비))

□ 연결부 성능시험 시 현장 입회

❍ 출장 여비(공무원 여비 규정) :

40,000원(일비 20,000원 + 식비 20,000원) × 2인 = 80,000원

(예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 일반관리비, 여비(국내여비))

□ 성능시험 결과에 따라 시범시공 등 여부 추진

붙 임 : 자재 성능시험 항목 및 방법 1부.  끝.