코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물제조소등 가스계소화설비 기술기준 특례적용 지침 알림

1. 소방청 위험물안전과-854, 858(2021.12.29.)호와 관련입니다.

2. 위험물제조소등 가스계소화설비 기술기준 특례적용 지침을 아래와 같이 알려드리니 허가 심사 시 적용하여 주시기 바랍니다.

○ 지침 주요내용(「위험물안전관리에 관한 세부기준」 제134조 및 제135조 관련)

- 적용기한: 「위험물안전관리에 관한 세부기준」 개정 시까지 한시적

- 적용조건: 「가스계소화설비 설계프로그램의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합*

* 성능인증서, 검사성적서, 가스계소화설비설계프로그램 제품검사결과서 확인

- 적용내용: 체적 1,000㎥ 이상인 4류 위험물 저장·취급 제조소등의 가스계소화설비 약제 확대적용

방호 구획	불활성가스 소화약제	할로겐화물 소화약제
체적 1,000㎥ 이상	CO2	하론2402, 하론1211, 하론1301
체적 1,000㎥ 미만	CO2, IG-100, IG-55, IG-541	하론2402, 하론1211, 하론1301, HFC-23, HFC-125, HFC-227ea, FK-5-1-12

⇨	불활성가스 소화약제	할로겐화물 소화약제
	CO2, IG-100, IG-55, IG-541	하론2402, 하론1211, 하론1301, HFC-23, HFC-125, HFC-227ea, FK-5-1-12

※ 상세 내용 지침(붙임 1) 참조

3. 행정사항

가. 위험물안전팀에서는 본 지침을 예방팀과 공유하여, 해당 가스계소화설비를 설치하는 제조소등의 소방시설 착공 신고 접수 시 및 제조소등 설치(변경)허가 심사 시 상호 협의하여 절차를 진행해 주시고,

나. 본 지침을 적용하여 설치 또는 변경허가 처분을 하는 경우 처분일로부터 10일 내에 붙임 2 서식을 작성하여 본부 예방과 및 소방청 위험물안전과로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 가스계소화설비 특례적용 지침 1부.

2. 특례적용 현황표 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-25(25개소방서)
담당자	전한곤		가스위험물안전팀장	정재홍		예방과장	01/03 박성열
협조자	예방팀장	이은규
시행	예방과-171	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1519	/		/	부분공개(5)