문서번호	원수관리과-6
결재일자	2022. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		이종근	01/04 윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			김경희
	주무관			代황여진
	주무관			조완선

취수장 생물감시장치 구매·설치 계획

2022. 1.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 생물감시장치 구매·설치 계획

내용연수 경과 수질측정 장비 생물감시장치를 교체, 아리수 원수에 유입 될 수 있는 유해물질 감시에 만전을 기하고자 함.

생물감시장치 : 살아있는 생물의 물리적, 생리적 반응을 이용하여 유해물질이 생물에 미치는 독성 영향을 지속적으로 측정하여 미리 유해물질 유입을 탐지하여 경보하는 장비

Ⅰ		사업개요

□ 현 황(생물감시장치 1대)

○ 생물종 : 반달말(녹조류) ⇒ 광합성 효율변화(측정원리)

○ 모델명 : HK-1100 ㈜환경바이오 ⇛ 2012년도 강북통합취수장 설치 운영

○ 관리비 : 반달말 구매 9,237천원 / 년 ⇒ 2021년 기준(기본 유지비)

○ 문제점 : 내용연수 경과로 노후화 및 수질오염공정시험기준에 포함되지 않은 생물로 장비 검증 미확보

□ 사업의 필요성

○ 현재, 독성 시험용으로 검증되지 않는 다양한 생물을 이용한 생물감시장치가 전국 수질자동측정망 및 취수장 등에 설치,

○ 따라서, 최소한의 장비 신뢰도를 확보하기 위하여 수질오염공정시험기준의 급성독성시험에 이용되는 생물(물벼룩, 발광박테리아 2종)만을 이용한 생물감시장치를 설치하여 측정 장비의 신뢰성 확보

【자료의 근거】서울물연구원 미생물검사과-226(2021.1.8.)호 「생물감시장치 선정 및 운영관련 변경사항 알림」

□ 사업의 근거

○「수도법」제2조 제2항, 제3항

○「수도법 시행규칙」제9조 별표3(수도시설의 세부기준)

<제7항(안전 및 보안을 위한 시설기준)제3목>

취수장의 시설용량이 10,000㎥/일 이상인 정수시설은 상수원에 유해 미생물이나 화학물질 등이 투입되는 것에 대비하기 위하여 지표수의 취수장ㆍ정수장에 원수를 측정하는 생물감시장치를 설치하여야 한다.

Ⅱ		추진계획

□ 설치장비 선정(안)

○ 선정기준【서울물연구원 미생물검사과-226(2021.1.8.)호】

기 존	변 경
생물종 기준 근거 없어 환경부 수질자동측정망에 설치되어 사용되고 있는 장비(물벼룩, 반달말, 전기화학적활성미생물, 황산화박테리아 등) 중 개별 선정하여 설치	환경부 물환경측정망 설치·운영계획 고시에 따라 수질오염공정시험기준에 따른 급성독성시험법을 수행할 수 있는 생물종(물벼룩, 발광박테리아)을 이용한 장비 만 도입

○ 생물종별 장비 비교

- 측정원리

구분	생물종	측정원리	비고
발광박테리아	비브리오 피셔리 (Vibrio fischeri)	스스로 형광을 발하는 발광박테리아를 이용하여 초기 발광량 측정, 원수유입후의 발광량을 측정하여 변화량으로 독성도 수치화
물벼룩	큰 물벼룩 (Daphnia Magna)	원수가 연속적으로 유입되는 챔버에서 물벼룩의 8가지 행동패턴(평균속도, 생존개체수, 평균유영고도 등)을 동영상 카메라로 실시간 관찰하여 행동변화 및 유영저해 등을 수치화

- 유지관리

구분	생물교체주기	측정 방식	측정 주기	비교값 (대구조)	장점	단점
발광박테리아	2주 1회 (동결건조 미생물 바이알)	회분식	15분 / 30분	대조구 (반응전)	·검증된 생물종 ·민감도 높음	·유지관리비 높음 ·운영사례 적음
물벼룩	주 1회 (물벼룩 8~12마리)	연속식	30분	1시간 전 수치	·검증된 생물종 ·민감도 높음	· 물벼룩 적정조건 유지 어려움

○ 생물종 선정 검토결과

- 생물종 물벼룩과 발광박테리아를 비교 분석한 결과 우리 취수장 선정 조건 최우선 고려 사항인 장비의 유지·관리의 우수성 이므로,

- 물벼룩은 적정 환경 조건으로 유지하기가 어려워 운영·관리상 문제점이 있어 발광박테리아 생물종 장비를 구매·설치하는 것이 타당하다고 사료 됨.

○ 정도검사

-「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제11조 같은 법 시행규칙 제2조에 생물감시장치는 정도검사 대상에 해당되지 않음

□ 의견조회 결과

○ 서울물연구원 의견

- 미생물검사과-9668(2021. 12. 22.)호 : “강북통합취수장 생물감시장치 구매·설치에 대한 의견 송부”

- 의견내용 : 물품 규격서 일부 수정·보완(특징 보완 및 일부 삭제, 사양에 측정주기 수정)

○ 나라장터 사전규격 공개

- 공개기간 : 2021. 12. 22. ~ 2021. 12. 27.

- 공개내용 : 사업설명서, 물품 구매·설치 시방서

- 결    과 : 의견 없음

□ 세부추진 계획

○ 사 업 명 : 강북통합취수장 생물감시장치 구매·설치

○ 사업대상

- 장 비 명 : 생물감시장치(1대)

- 규격(생물종) : 발광박테리아

○ 사업기간 : 계약일로부터 120일간

○ 소요예산 : 금172,782,500원(금일억칠천이백칠십팔만이천오백원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 사업방법 : 제한경쟁(지역제한, 소기업, 소상공인, 벤처기업, 창업자)

○ 참가자격(입찰)

- 기타 수질분석기를 공급물품으로 입찰 참가 등록하고 주된 영업소가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

- 「정보통신공사업」 제14조에 따른 정보통신공사업 면허를 등록한 업체

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제2조의2에 의거, 소기업 또는 소상공인, 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조 제1항에 따른 벤처기업, 「중소기업 창업지원법」제2조제2호에 따른 창업자

○ 특정기술 선정심사위원회 심사 : 심사대상 제외

- 근거 :「서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한조례」제3조제2항제2호(관련 특정기술들 간에 제한경쟁이나 지명경쟁 방식의 공개입찰을 통해 선정한 특정기술)

○ 추진일정

- 2022.  1. : 계약심사(계약심사과)

- 2022.  2. : 구매 발주, 계약(재무과)

- 2022.  6. : 납품 및 설치·시운전(검수)

Ⅲ		행정사항

□ 발생품 불용처리

○ 관련근거

- 「공유재산 및 물품관리법」제75조(불용 결정 등)

- 「서울시 공유재산 및 물품관리 조례」 제71조(불용품의 소요조회와 불용결정)

○ 불용대상 : 생물감시(경보)장치(반달말) 1대

○ 불용사유 : 노후화로 재사용 불가능(장기간 사용)

○ 처리방법 : 사업 산출기초조사서에 반영하여 폐기(매각)

□ 반달말 센서 구매

○ 구매사유 : 사업대상(발광박테리아) 장비 구매·설치 완료시까지 기존 장비(반달말) 운영·관리에 필요한 반달말(센서) 구매

○ 소요예산 : 5,000,000원

○ 구매업체 : ㈜엔바테크

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 재료비, 일반재료비

○ 구매방법 : 원수관리과 법인카드 결재

Ⅳ		사업효과

○ 수질측정 장비 관리 효율성을 증대시켜, 원수에 유입될 수 있는 유해물질 감시 강화로 시민에게 믿음 주는 아리수 생산

○ 아리수 원수 수질 변화에 신속하게 대응하여 맛있는 아리수 생산

붙임  1. 구매·설치 시방서(물품 규격서) 1부.

2. 산출기초 조사서(견적서) 각1부.

3. 서울물연구원 공문서(미생물검사과-226(2021.1.8.)호) 사본 1부.

4. 나라장터 사전규격 공개서 1부.   끝.