문서번호	시설과-42
결재일자	2022. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김현태	김대영	박종수	01/04 박미애
협 조

2022년 보라매공원 전기설비 점검 계획

2022.  1.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

2022년 보라매공원 전기설비 점검 계획

보라매공원 전기안전관리자가 수행하여야 할 전기설비를 점검하여전기 안전사고 예방과 안정적인 전력 공급으로 전기시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		관련 근거

○ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시

- 산업통상자원부고시 제2021-221호 (2021. 12. 22.)

2		전기설비 현황

○ 위    치: 동작구 여의대방로 20길 33 보라매공원 전기실

○ 수전설비: 전압 22.9kV 용량 1,100kW

○ 발전설비: 전압 380V   용량 46.8kW

○ 전기안전관리자

성 명	기술자격	선임일자	구 분
********	전기기사	2021. 8. 17.	관리사

3		안전관리 기본 방향

○ 정기적인 자체 안전 점검 실시

- 점검횟수 월 4회(고압이상 700kW초과~1,500kW이하)

▸전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제4조(점검주기 및 점검횟수)

○ 정전 시 신속한 안전조치를 위한 기기 작동법 숙지

○ 전기설비 사고 시 시공업체, 한국전력, 한국전기안전공사와 협력 유지 및 비상연락망 구축

○ 전기화재 대비 시설물 안전 관리 강화

4		점검 계획

○ 점검자: 전기안전관리자

○ 점검일: 매주 또는 필요 시 상시점검

○ 점검사항

- 전기시설물의 발열 상태, 변형 여부, 소음 및 냄새 등 이상유무 확인 점검

- 전기시설물의 육안 점검 및 기기 작동상태 확인 점검

○ 점검결과 일지 관리

4		행정 사항

○ 점검결과 경미한 사항(단순 보수)은 자체적으로 조치하고, 중대한 사항(시설 개선 등)은 전문업체에 의뢰하여 조치

○ 당직실에 비상연락망과 전기실 열쇠 비치

○ 시설공무직 전기안전 교육 실시

붙임  1. 전기설비 안전점검일지 1부.

2. 비상연락망 1부.  끝.