문서번호	물순환정책과-179
결재일자	2022. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
송종봉	강승곤	김재겸		01/04 한유석
협 조

2022년 사평역 주변 오염지하수 확산방지 및 정화추진 계획

2022. 1.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	전문가 자문의견
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 사평역 주변 오염지하수

확산방지 및 정화추진 계획

사평역 주변 오염지하수 확산방지 및 악취 저감을 위해 오염지하수 정화를 추진하고자 함

1		현 황

□ 현  황

○ 위    치 : 서초구 사평역 주변

○ 오염분류 : 지하수

○ 오염확인 : 악취발생('10.2.)

□ 추진경과

○ '10. 2. : 9호선 고속터미널역, 사평역에서 악취발생 보도(세계일보)

○ '10. 3. : 사평역 터널 내 유출지하수 조사(서울시보건환경연구원)

- 악취 원인물질 디클로로에틸렌(DCE), 염화비닐(VC) 고농도 검출

○ '10. 3. : 흡착탑 설치 및 터널 내 맨홀․관로 밀폐(9호선 고속터미널역)

○ '10. 6.~11. : 사평역 주변 관측정 설치 및 지하수오염 조사용역

- 지하수 관측정 8공 설치 및 악취 원인물질 분석

- 사평대로 북측 관측정에서 터널과 동일한 오염물질 검출

○ '10.12. : 오염원 추적조사(청문, 항공사진 등)

- 사평역 남측 반포 리체APT 주변 부지에 1975년부터 6년간 매립 진행

- 반포 리체APT부지 오염원으로 추정

○ '11. 3.~'21. : 사평역 주변 오염지하수 확산방지 및 정화사업 추진

- 관측정 추가 설치 27공(총 35공), 양수정 2공 설치

- 토양오염, 지하수오염도 분석 및 오염지하수 양수 처리(총 3,990톤)

2		2021년 추진성과

□ 정화용역 추진실적

용 역 명	사업기간	사업비 (백만원)	주요실적
사평역 주변 오염지하수 확산방지 및 정화용역	'21.3.11. ~12.17.	***	○ 오염지하수 양수처리 620톤 ○ 지하수 시료채취 및 오염도 분석 58개소 200점 ○ 화학적 산화공법에 의한 VC 저감 평가

○ 오염지하수 양수 및 위탁처리 : 620톤(양수정 2개소)

○ 지하수위 관측(34개소)

- 지하수위 변동 폭(해발) : 최저 –10.09m ~ 최고 16.65m

- 유동방향 : 지하철 9호선 터널 방향(북동쪽 또는 북서쪽)

○ 지하수 오염도 분석

- 조사지점 : 58개소(관측공 34공, 양수정 2공, 정화시험 2공, 주변관정 2공, 우수관거 1개소, 터널 내 17개소)

- 연도별 지하수 오염도 분석결과(관측정)                (단위 : mg/L)

분석항목			TCE	c-DCE	t-DCE	1,1-DCE	VC	ETH
오염지하수정화기준			0.03	-	-	0.03 (먹는물 기준)	0.002 (먹는물 권고기준)	-
관측정	평균농도 (㎎/L)	2010년	0.405	1.058	0.561	0.102	0.251	2.008
		2013년	0.009	0.591	0.092	0.019	0.378	0.066
		2018년	0.006	0.007	0.008	0.002	0.067	0.053
		2019년	0.008	0.040	0.007	0.002	0.093	0.055
		2020년	0.000	0.182	0.021	0.004	0.225	0.197
		2021년	0.000	0.043	0.004	0.001	0.091	0.147
	최고농도 (㎎/L)	2010년	3.375	9.563	3.937	0.932	1.716	6.234
		2013년	0.129	9.922	1.069	0.226	4.938	0.827
		2018년	0.152	0.109	0.241	0.032	1.268	1.149
		2019년	0.041	1.103	0.146	0.032	2.057	1.368
		2020년	0.027	3.305	0.378	0.053	5.250	4.310
		2021년	0.000	0.821	0.148	0.031	1.981	5.017

- 연도별 지하수 오염도 분석결과(터널 내 맨홀)            (단위 : mg/L)

분석항목			TCE	c-DCE	t-DCE	1,1-DCE	VC	ETH
오염지하수정화기준			0.03	-	-	0.03 (먹는물 기준)	0.002 (먹는물 권고기준)	-
터널 내 맨홀	평균농도 (㎎/L)	2010년	0.461	1.032	0.466	0.107	0.234	0.702
		2013년	0.018	0.563	0.099	0.010	0.249	0.042
		2018년	0.007	0.003	0.009	0.002	0.027	0.013
		2019년	0.024	0.097	0.020	0.001	0.082	0.020
		2020년	0.000	0.117	0.022	0.000	0.080	0.023
		2021년	0.000	0.134	0.030	0.001	0.098	0.045
	최고농도 (㎎/L)	2010년	1.630	3.704	1.639	0.485	0.849	2.547
		2013년	0.314	4.708	0.819	0.104	2.176	0.463
		2018년	0.060	0.044	0.220	0.070	0.448	0.244
		2019년	0.338	0.877	0.190	0.016	0.657	0.313
		2020년	0.004	1.912	0.288	0.006	1.434	0.445
		2021년	0.000	0.832	0.453	0.031	0.981	0.658

※ TCE(트리클로로에틸렌), C-DCE(cis-디클로로에틸렌), T-DCE(trans-디클로로에틸렌), 1,1-DCE(1,1-디클로로에틸렌), VC(비닐클로라이드, 염화비닐), ETH(에틸렌)

TCE(오염지하수 정화기준 적용) : 관측정 및 터널에서 모두 불검출

1-1 DCE(배출허용기준 적용) : 3개 지점 기준 초과(BH-10, 정화-2, 터널 25K920)

VC(먹는물 권고기준 적용)   : 25개 지점 기준 초과(관측정 10개, 양수정 2개, 정화시험공 2개, 터널 5개)

○ 원위치 서방화학적 산화공법 적용(VC 저감 평가)

- 고농도 VC가 검출된 관측정에 산화제를 주입하여 VC 저감 유도

- 고농도 VC를 비롯한 염소계유기화합물 저감 효과가 높게 나타남

- 정제주입이 반복될수록 저감효과 증대

□ 정화용역 추진결과

○ 전반적으로 TCE 농도는 감소하였으나, TCE 중간 분해산물이며 악취의 주요 원인인 VC(염화비닐) 농도는 높게 검출되고 있어 지속적인 정화가 필요함

	◀ 전문가 주요 자문의견 ▶	’21.12.13.
○ 터널로 유입되는 지하수에서 오염물질이 오염지하수정화기준 이내로 검출될 때까지 정화사업 지속 추진 - 지하수 수위·수질 모니터링 및 오염지하수 양수처리 지속적 실시 - 서방형 정제를 이용한 산화공법 계속 적용

※ TCE는 금속세정제, 드라이크리닝 용제, 소화제 등에서 배출되며, 간손상, 발암위해도 증가 등 인체에 나쁜 영향을 미치며, 생분해 과정을 거쳐 인체에 무해한 최종부산물인 에틸렌으로 변환됨

3		2022년 추진계획

□ 오염지하수 확산방지 및 정화용역

○ 용 역 명 : 사평역 주변 오염지하수 확산방지 및 정화용역

○ 용역기간 : ’22. 2월 ~ 12월

○ 용 역 비 : *********

○ 계약방법 : ********************

- 근거법령

·「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조제1항제8호제사목

·「지하수법 시행령」제4조(조사업무의 대행)

- 수의계약 사유

․ 지방계약법에 따라 지방자치단체의 사업을 위탁 받을 수 있는 자와의 1인 견적 수의계약이 가능하고, 지하수법에서 지하수 관련 조사업무를 대행할 수 있는 조사전문기관으로 한국농어촌공사를 명시하고 있으며,

․ ’10년 사평역 주변 악취발생 이후 ’21년까지 시행된 오염지하수 확산방지 및 정화용역의 일관성 유지를 위함

※ ’21년 일상감사 결과 수의계약 적정 : 감사담당관-2338(’21.2.3.)호

○ 주요과업(안)

- 지하수위 관측 : 700회

- 지하수 시료채취 및 오염도 분석 : 200점

- 오염지하수 양수처리 : 620톤

※ 용역 발주 전 농어촌공사 선 작업 수행

(오염지하수 확산방지를 위해 동절기 용역 중단 기간 단축 필요)

- 화학적 산화공법에 의한 VC 저감 및 평가

- ’21년 용역 최종 보고시 자문위원 의견 반영 등

□ 향후 추진일정

○	용역발주 및 계약	························	’22. 01.~02.
○	용역수행	························	’22. 02.~12.
○	용역 최종보고 및 자문회의	························	’22. 12.
○	용역준공	························	’22. 12. 끝.