문서번호	시설관리과-86
결재일자	2022. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		양창진	01/04 유명은
협조

목동1중블럭 유량계 무선통신장비 개선계획

2022. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

목동1중블럭 유량계 무선통신장비 개선계획

동절기마다 반복되는 목동1중블럭 유량계(KSM-9) 통신장비 송·수신 오류 문제를 해결하기 위하여, 무선 통신모뎀 성능개선 및 본부 통합정보시스템 무선통신망 이용으로 원활한 중블럭 공급량 관리를 시행하고자 함.

Ⅰ. 추진근거

▢ 유량계 2G통신 무선통신 공통 플랫폼 통합 구성[시본부 공간정보과-9791(2021.12.10.)호]

○ 통신선로 작업이 어려운 현장의 유량계 무선통신을 공통 플랫폼 통합

Ⅱ. 사용현황 및 문제점

□ 중블럭 유량계(KSM-9) 무선 통신 현황

○ 목동배수지 현장 특성상 광통신 이용을 위한 케이블 포설작업이 어려운 관계로 무선통신 방식(2G CDMA)을 채택하여 운영 중

□ 단말기 성능 개선 필요성

○ 동절기 내 온도에 민감한 노후 2G(CDMA) 무선통신 장비의 통신속도 저하 및 데이터 송·수신 장애로 중앙제어실 및 유량감시시스템 내 유량값 표출 오류

○ 영등포정수센터(우장산 계통) 유량값과 사업소 유량계 측정값 사이 오차율 증가

- KSM-9 유량계를 통한 계측 유량값 신뢰도 감소 및 유량값 변동폭 확대로 인한

- 목동1중블럭 및 우장산중블럭 공급량 관리의 어려움 발생

무선통신(CDMA) 통신속도 성능 저하	정수센터 및 사업소 유량계 간 오차율 증가

※ 2G(CDMA) : 초기 무선통신으로 1:4조 다중접속

Ⅲ. 개선 계획

▢ 원활한 유량값 수신을 위해 송·수신 단말기 성능 개선

○ 광케이블 포설이 어려운 바, 기존 CDMA 2G에서 4G LTE로 무선통신 단말기 성능개선

○ 유량계 현장에 무선에토스와 무선통신 프로그램 구성 필요

- 추진방법 : 21년 유량계 유지보수 용역에 반영하여 시행

- 추정금액 : ********************

- 대금정산 : 21년 유량계 유지보수 용역 2차수 계약금액 내 반영하여 정산

Ⅳ. 사업 효과

▢ 통신속도 및 성능개선으로 통신품질 및 제어망 보안성 강화

▢ 우장산계통 중블럭 공급량의 원활한 유지관리 가능

붙 임 : 플랫폼 통합 구성 방침서(본부) 1부.  끝.