문서번호	원수관리과-15
결재일자	2022. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
김종필		01/04 이종근
협조

『세종~포천 고속도로 구간 고덕대교 설치공사』와 관련

저촉 상수도관 현장점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 01.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

『세종~포천 고속도로 구간 고덕대교 설치공사』와 관련

저촉 상수도상 현장점검 결과 보고

현대건설에서 시행중인『세종~포천 고속도로 구간 고덕대교 설치공사』와 관련하여 고덕대교 가설벤트 설치현장을 입회·점검하고 결과를 보고드림

※ 관련근거 : 본부 생산관리과-11812(‘21.12.6)

□  공사개요

○ 공 사 명 : 세종~포천 고속도로 안성-구리 건설공사(제14공구)

○ 공사위치 : 고덕대교(토평삼거리 인근 구리한강시민공원)

- 주변 상수도 시설물 : 구의·뚝도계열 도수관로 : D=2,200mm×2열

○ 시 행 자 : 한국도로공사(시공자 : ㈜현대건설)

○ 위 치 : 구리시 수석교 아래 한강둔치

○ 공사내용 : 고덕대교 설치공사에 따른 지반보강 및 가설벤트 설치와 관련하여 주변 도수관로(D=2,200mm×2열) 저촉 여부 등 현장확인 및 협의 시행

□ 상수도관 저촉 현황

○ 저촉현황 : 도수관로와 2m이상 이격거리 유지 공사시행

- 구의계열 도수관(강관) : D=2,200mm×1열, 심도=2.1m

- 뚝도계열 도수관(강관) : D=2,200mm×1열, 심도=2.1m

○ 위치도 및 시공 평면도

□ 현장입회 및 점검결과

○ 입회일자 : 2022. 1. 4(화) 09:30~10:30

○ 입 회 자 : 강북아리수정수센터 원수관리과 김종필

㈜현대건설 박오성 공사차장 외 2인

○ 장    소 : 구리한강시민공원내 고덕대교 공사현장

○ 점검내용 및 결과(협의내용)

- 지반보강(PE공법) 작업시 상수도관에 미치는 영향을 허용치 이내로 공사시행 요청

- 공사중 진동 및 손회로 인한 사고 발생시 즉시 원인자 복구 시행

- 협의내용과 다르게 시공될 경우 사전 재협의 후 공사시행

- 기타 적정 상수도시설물 보호조치 철저 준수

○ 현장점검 사진

고덕대교 지반보강 위치확인	지반보강(PE공법) 작업 중	지반보강(PE공법) 작업 중

□ 향후계획

○ 현장입회 요청시 즉시 현장확인 및 상수도시설물 보호 적정 여부 지도·감독

○ 공사시 상수도시설물에 손괴 등이 발생하지 않도록 안전사고 발생 방지에 철저를 기하도록 수시 현장점검.

첨 부 : 위치도 1부.  끝.