문서번호	총무과-550
결재일자	2022. 1. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		실무사무관	총무과장
우석식		최병희	01/05 이계열
협조
	주무관		임삼택

2022년 시청사 전기설비 안전관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1

2022년 본관청사 전기설비 안전관리 계획

2022년 본관청사 전기설비에 대한 주기적인 점검과 효율적인 관리로 각종사고 사전예방과 긴급상황 발생 시 신속한 복구체계 구축으로 안정적인 전기 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련규정

○ 전기사업법 제65조(정기검사), 제68조(전기설비의 유지), 같은 수법시행규칙         제32조(정기검사의 대상․기준 및 절차 등)

○ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등), 같은 수법시행규칙 제44조

(전기안전관리자의 자격 및 직무)

○ 산업통상자원부 제2016-16호 전기안전관리자 직무에 관한 고시

Ⅱ		시설현황

구 분		본관	서소문1	서소문2	비고
변압기용량	용량 (KVA)	13500	2000	1750
	대수	12	3	3
발전기용량	용량 (KVA)	3700	750	500
	대수	6	1	1
UPS용량	용량 (KVA)	450	200	75
	대수	9	1	1
태양광	용량 (KVA)	200	25	15
ESS	용량 (KVA)	500	-	-
전기안전관리자		우석식	김광현	김현욱

Ⅲ		2022년 시설물 유지관리 기본방향

○ 시설관리 전기 공무직원 관리감독 및 신속한 지원체계 유지

○ 정기적인 자체 안전점검(일일점검․월간점검․분기점검) 실시

○ 한국전기안전공사의 전기설비 정기검사 및 안전진단 실시

○ 시설관리 전기 공무직원의 전기안전교육 실시

○ 긴급사항 발생 시 기기별 정밀안전점검 실시

○ 점검 적출사항(노후․고장․불량기기)에 대한 신속한 보수정비 시행

Ⅳ		유지관리 세부 추진계획

○ 시설관리 전기직 공무직원에 대한 관리감독 및 신속한 지원체계 유지

- 긴급 상황 시 신속한 응급조치가 가능하도록 상시 비상관리체계 유지

(본관 설비 매뉴얼과 정전대응 실무 매뉴얼의 중앙통제실 및 전기실 비치)

- 전기시설물에 대한 상시 확인점검 및 즉각적인 보수체계 유지

- 전기시설물의 유지보수자재 신속한 구매 지원

○ 정기적인 자체 안전점검 실시

① 일일점검

- 점검자 : 서울시 청사 전기안전관리자 책임 하에 자체 안전점검

- 점검일 : 매일 상시점검

- 점검내용

․전기시설물(특․고압설비계통)에 대한 일상 육안점검 및 이상 유무 확인            [전기설비일일점검표에 의한 점검]

․서울시 청사 안전관리 취약 요인을 점검보고 및 기타 안전 위해 시설점검

※ 일일점검일지 기록관리

② 월간점검

- 점검자 : 전기안전관리자, 전기실(전기공무직) 합동점검

- 점검일 : 월 1회(마지막 주 금요일) 점검

- 점검내용

․전기시설물(특․고압설비계통, 저압설비계통, 옥외전기시설물 등)에 대한            육안점검 및 각종 기기 정상 작동여부 확인점검

[전기설비월간점검표에 의한 점검]

․비상발전기 무부하 자동시운전(매월 첫 주 목요일)

※ 월간점검일지 기록관리

③ 분기점검

- 점검자 : 전기안전관리자, 전기실(전기공무직) 합동점검

- 점검일 : 분기 1회(토요일) 점검

- 점검내용

․전기시설물(저압설비계통, 옥외전기시설물 등)에 대한 육안점검 및             절연저항측정

․특·고압설비계통 배전반 및 저압분전반 열화상카메라 촬영 점검.

※ 절연저항측정치 및 열화상촬영 기록관리

○ 전문기관(한국전기안전공사) 안전점검 실시

① 정기검사

- 검 사 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 검사주기 : 매 3년(법정검사)

- 검사대상(3개소) : 본관청사, 서소문청사1.2동

- 검사내용 : 서울시 청사 특․고압설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 검사

- 검 사 료 : 전기안전공사 법정수수료

- 점검예정일 : 2024. 4월 실시(예정)

② 안전진단

- 점 검 자 : 한국전기안전공사, 한국전력기술인협회

- 점검주기 : 매 1년(요청점검)

- 점검대상(3개소) : 본관청사, 서소문청사1.2동

- 점검사항

․서울시 청사 특․고압설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 점검실시

․서울시 청사 저압 전기설비계통(380V/220V)에 대한 안전유무 점검실시

- 점 검 료 : 전기안전공사 법정수수료

- 점검예정일 : 2022. 4월 실시(예정)

○ 시설관리 전기공무직원의 전기안전교육 실시

- 교육일시 : 년 2회(반기별) 전기근무자 집합교육

- 교 육 자 : 전기안전관리자 및 외부강사

- 교육대상 : 전기업무 근무자 및 공무직 직원

- 교육내용 : 전기안전관리에 관한 사항, 유해․위험요인에 대한 안전자료

※ 전기안전교육일지 기록관리

Ⅴ		점검 후 조치계획

○ 각 서울시 청사 근무자는 전기안전관리규정 준수 및 일상점검 실시    .         ○ 점검 후 도출된 결과 조치

- 경미하고 소규모 개선이 필요한 사항은 자체적으로 조치

- 대수선이 필요한 사업은 연간단가 계약업체에 정비 등조치

붙임 : 1. 서울시 청사 전기안전관리 규정 1부.

.2. 서울시 청사 정전대응실무 매뉴얼 1부. 끝.