문서번호	정수과-165
결재일자	2022. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
정승경		代정승경	01/05 조성태
협 조

2021년 BSC성과관리 달성률 평가 보고

(수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지)

2022. 1.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

2021년 BSC성과관리 달성률 평가 보고

‘21년 BSC성과관리 핵심사업인 “수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지” 에 대한 목표 달성률 평가 결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 사업근거 : ‘21년 균형성과(BSC) 핵심사업(수돗물 소독냄새 저감)

○ 성과목표 : 수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지

○ 지표산식 : 목표치 범위내 측정개소의 수 / 총 측정개소의 수 × 100

※ 수도꼭지 잔류염소 측정은 수도사업소(강남, 남부, 강동)에서 실시

○ 연도별 수도꼭지 잔류염소 달성목표 및 실적

년 도 별	2018	2019	2020	2021
				계	상반기	하반기
달성목표(%)	98	98.1	98.2	96.9
달 성 률(%)	98.9	99.4	96.1	93.54	95.71	91.44

□ 추진실적

○ 수도꼭지 잔류염소 측정결과 달성률 : 93.54%

구분		계	상반기						하반기						비고
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.1~0.3mg/ℓ 유지개소수		797	57	64	69	74	71	67	68	66	73	68	58	62
총개소수		852	68	68	69	74	71	70	68	70	73	68	73	80
달성률(%)		93.54	83.8	94.1	100	100	100	100	100	94.3	100	100	79.5	77.5
			95.71						91.44
미달 개소	계	55	11	4	0	0	0	3	0	4	0	0	15	18
		852	68	68	69	74	71	70	68	70	73	68	73	80
	강동	11	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
		104	8	8	9	9	8	10	8	10	8	8	8	10
	강남	12	7	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
		258	20	20	20	25	23	20	20	20	25	20	25	20
	남부	32	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	13	15
		490	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50

****************************************************

○ 수계 잔류염소 모니터링 결과에 따라 설정값 변경 : 13회

- 하향조정 7회(1월 2회, 2월 1회, 9월 1회, 10월 1회, 11월 1회, 12월 1회)

- 상향조정 6회(4월 1회, 6월 2회, 7월 3회)

□ 실적평가

○ 인천 수돗물 소형 생물 발생(‘20.7월) 이후 수돗물 위생 및 안전 확보를 위해 전체 정수처리공정 염소 투입을 강화 운영하였고

- ‘20.7월 이후 후염소 강화 투입(최대 0.65mg/ℓ)

- 목표를 벗어난 횟수는 55회로 모두 목표값인 0.3mg/ℓ을 초과

○ ‘21.1월~2월 및 12월 목표값 초과 사유는 수돗물 소형생물 활동이 줄어드는 겨울철(수온 10℃ 이하)에 입상활성탄 교체공사를 진행하여 수돗물 위생 및 안전확보를 위해 송수 잔류염소 높게 유지하였으며

- 송수잔류염소 목표값(1월) : ‘21년 0.48 ~ 0.52ppm, ’20년 0.48 ~ 0.50ppm

- 송수잔류염소 목표값(12월) : ‘21년 0.48 ~ 0.53ppm, ’20년 0.48 ~ 0.50ppm

○ 생물번식 왕성기인 6월~7월 선제적 소형 생물대응을 위해 잔류염소 목표값을 4회 상향 조정하여 일부 지역에서 목표값이 초과되었으며,

입상활성탄 교체공사(‘21.12월~’22.2월)기간에도 18회 초과됨

○ 수도사업소와 유기적인 협업을 통하여 송수 후염소 최적 투입으로 소형 생물대응과 염소냄새 없는 맛있는 수돗물을 공급토록 노력하겠음.

□ 향후계획

******************************************************************

붙 임 : 2021 수도꼭지 잔류염소 측정결과 1부. 끝