투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설B동 탈수기(2호) 오버홀 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2022-0102호(2022.1.5.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설B동 탈수기(2호) 오버홀 수리 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설B동 탈수기(2호) 오버홀 수리 승인

2) 요청사유 : 소음, 진동 발생 및 슬러지처리량 감소, 메인베어링 파손으로 가동불가 상태

3) 수리계획

설 비 명	사 양	수량	작 업 내 용	비 고
탈수B동 탈수기 (2호)	35㎥/hr (원진기계(주))	1대	- BOWL 및 SCREW 수리 - 소모품 (베어링, 오일씰 등) 교체 - 탈수기 분해 철거 및 설치 등	2016년 설치

4) 소요예산 : ***********************

5) 계약방법 : ****************************************************************

나. 검토결과 : 승인(슬러지처리량 증가 및 탈수효율 제고를 위하여 오버홀 수리필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저, 필요 시 현장검수 실시.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	01/06 최규동
협조자
시행	운영과-117	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)