문서번호	원수관리과-24
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
김종필		01/06 이종근
협조

상수도시설물 현장점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 01.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

상수도시설물 현장점검 결과 보고

강북취수장에서 원수를 공급하고 있는 관내 상수도시설물(도수관로 등) 현장을 점검 및 정비하고 그 결과를 보고드림

□  시설 현황

○ 도수관로

- 강북계열 도수관로 : D=2,600㎜×2열, L=4.3㎞

- 구의·뚝도계열 도수관로 : D=2,200㎜×2열, L=13㎞

○ 변 류

(단위 : 개소)

꾸 분	제수밸브	공기변	퇴수밸브	신축관	유량계실	비 고
계	7	24	11	7	1
강북계열	5	15	10	2	1
구의·뚝도계열	2	9	1	5

□ 점검개요

○ 입회일자 : 2022. 1. 6(목) 09:00~11:00

○ 점 검 자 : 원수관리과 김종필, 이종팔, 김지영

○ 점검구간

- 1구간 : 남양주시 삼폐사거리~구리시 토평교

- 2구간 : 구리시 수석교~구리시 구리한강시민공원

○ 세부 점검내용

- 구의·뚝도계열 도수관로 주변 누수발생 및 지반침하 여부

- 제수밸브, 퇴수밸브 등 상수도시설물 작동 상태

- 변실, 철개 시설물 상태 및 매몰 여부 등

○ 현장사진

토평교 주변 매몰 공기변	공기변 굴상작업 중	공기변 굴상완료

구리한강공원 매몰 퇴수변	퇴수변 굴상완료	퇴수변 표지판 설치완료

□ 점검결과

○ 토평교 주변 도로법면에 매몰 공기변(200/2,200㎜) 1개소 굴상 및 주변정리

○ 구리한강공원 자전거도로 법면 매몰 퇴수변(500/2,200㎜) 1개소 굴상 및 표지판 설치

○ 상수도시설물 누수발생 및 지반침하 확인결과 : 이상없음

○ 제수밸브, 퇴수밸브 등 상수도시설물 상태 : 양호

□ 향후계획

○ 강북취수장 도수관로 시설물에 대한 주기적 현장 순찰 및 점검

○ 유관공사시 상수도시설물에 손괴 등이 발생하지 않도록 현장입회 및 안전사고 발생 방지하도록 지도·감독 철저.  끝.