투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 남부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	매헌지하차도 재방송설비 수신성능 개선 조치 결과 송부

1. 남부도로사업소 기전과-9949(2021.11.23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 매헌지하차도 재난방송설비의 수신성능 측정결과 미흡사항에 대해 아래와 같이 조치하였음을 알려드립니다.

가. 조치내용 : 재방송설비 주장치 출력 조정을 통한 수신율 개선

나. 조치결과

시설명	구분		조치결과
			평균전계강도	수신율	수신평가
매헌지하차도 (상행)	FM	KBS	68.7	95	양호
		MBC	67.5	95	양호
매헌지하차도 (하행)	FM	KBS	66.7	95	양호
		MBC	65.2	95	양호

붙임 : 매헌지하차도 재방송설비 수신성능 보완 및 조치결과 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	양성옥		설비총괄과장	장병선		설비부장	01/07 김호성
협조자
시행	설비부-243	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송		/	imok90@seoul.go.kr	/	부분공개(5)