함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(창동715-38)

1. 건축과-145(2022.01.04.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최**********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:********************

나. 건축규모:****************************

다. 건 축 주:*********

라. 주 용 도:*********************************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2022년 01월 12일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제1호)

○ 소방관련 보완사항

가. 소방기계 계통도의 지하1층 ~ 지상1층 부분 유수검지장치 적응성 불량

(지하1층: 적응성 불량, 지상1층: 범례표기와 상이)

○ 건축분야 관련 검토요청 사항

가. 오피스텔 보일러실 방화구획 미비 관련 적정여부

나. 오피스텔 배연창 미설치 관련 적정여부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	01/07 정형철
협조자
시행	예방과-253	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)