소방특별조사 세부조사표(상계**10*****)

조사일시 : 2022. 01. 05. (수)

1. 조사대상

대 상 명	***********			전화번호	*************
소 재 지	*********** *********	대표자	****	주 용 도	공동주택
건물구조	철근콘크리트조 지하1층/지상15층 27개동 연면적 199,527.43㎡			소방안전관리자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	1. 조사근거 1) ****************************************************
②소방계획서에 따른 업무수행사항
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	이상유무확인
피난시설 등	-	-

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 1동, 4동, 7동, 10동, 12동, 14동, 25동, 27동 수신기 도통시험 확인한 바 회로 단선 확인 및 일부 미결선 상태 확인 - 7동 수신기 오동작 및 고장에 의한 지구경종 S/W 정지된 상태 방치 확인 - 25동 수신기 오동작 및 고장에 의한 주경종 S/W, 지구경종 S/W, 비상방송설비 정지된 상태 방치 확인	불량 (과태료 처분 및 조치명령)
피난시설 등	-	-

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	-	-

붙 임  소방특별조사결과서 1부.  끝.

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	정연도		류연하		01/10 이선철
협조