문서번호	시설관리과-545
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
양창진	유명은	01/11 신정철
협 조

2022년 기전시설물 유지관리 계획

2022. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2022년 기전시설물 유지관리 계획

배수지․가압장 등 기전시설물에 대한 예방점검과 선제적 정비를 시행하여 최상의

시설물 상태를 유지하고, 긴급사고 발생에 대비하여 신속한 복구체계를 유지함으로써

안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 함.

	시설 및 인력현황

Ⅰ

□  시설현황 : 129개소

(단위 : 개소)

시 설 명	세 부 현 황	수 량	비 고
중앙제어실	통합 제어센터	1	사업소 5층
증 압 장 (15)	아리수올림터(우장산, 화곡, 신정, 개봉, 온수)	5	모터펌프(34대)
	증압장(등촌, 신월증압장 등)	10
배 수 지	지역배수지(4), 1차배수지(4)	8	배수지용량 (193,120㎥)
유 량 계 (41)	구 역(4), 증블록(18)	22
	배수지(3), 가압장(16)	19
전기방식	희생양극(12), 외부전원(32)	44
CCTV	배수지(8), 올림터(4),	12	27대
수위계	지역배수지(4), 1차배수지(4)	8	34대

□  인력현황 : 18명

(단위 : 명)

구 분	계	사무직	제 어 실			순 찰	비 고
			계	관리운영직	시설관리직
근무인원	18	4	12	5	7	2

※ 중앙제어실 : 4조 2교대(24시간) 근무(직원12명, 주·야 각 조별 3명)

	2021년 추진실적

Ⅱ

□ 예산집행 실적

□  노후 기전시설물 개량 : 5건 506백만원

사 업 명	사 업 개 요	준공금액 (백만원)	추 진 실 적
			내 용	추진율
궁동증압장 모터펌프 제작구매 설치	궁동증압장 모터펌프 교체 1식 기타 부대공사 1식	82	내용연수가 경과하고 노후된 모터펌프 (20HP×2대) 교체	완료
신월증압장외1개소 원격감시원격제어반 제작구매 설치	외함 및 계장기기 1식 현장제어반 개량 1식	130	노후된 현장제어반 내부 계장기기 개량 기타 배관배선 공사	완료
영상감시설비 교체	노후 방송설비 교체 1식 노후 CCTV 교체 1식	105	목동배수지외11개소 방송설비 교체 등	완료
중앙제어실 서버 교체	서버데스톱 교체 윈도우 설치 등	114	제어실 감시제어용 서버 교체	완료
유량계 신설 및 교체	우장산배수지외2개소 교체	75	노후 유량계 교체 1식	완료

□  기전시설물 유지관리용역(장기계속단가계약) : 7건 254백만원

구 분	사 업 명	사 업 개 요	사업비	사업기간	공정률	비 고
유 량 계 (용 역)	2021년 유량계 유지보수 용역	유량계 점검(19개소) - 구역, 중블록, 올림터, 배수지 유량계	42	‘21. 3.13. ~ ’22.3.31.	86%	하석주
기계설비 (물 품)	2021년 올림터 등 모터펌프(물품) 수리	기계설비 수리 - 아리수올림터, 배수지 등 기계설비	57	‘21.3.25. ~ ’22.3.31.	86%	조영범
전기설비 (공 사)	2021년 올림터 등 전기설비 공사	전기설비 공사 - 아리수올림터, 배수지 등 전기설비	61	‘21. 3.24. ~ ’22.3.31.	82%	김동규
자동제어 (용 역)	2021년 자동제어 유지관리 용역	자동제어 유지관리(22개소) - 자동제어설비 점검 및 부품교체 등	52	‘21. 3.27. ~ ’22.3.31.	86%	김동규
무인경비 (용 역)	2021년 무인경비 유지관리 용역	- 목동배수지외 11개소	20	‘21. 3.31. ~ ’22.3.31.	93%	김동규
방송설비 (용 역)	2021년 방송설비 유지관리 용역	- 목동배수지외 11개소	20	‘20. 3.25. ~ ’21.3.31	93%	하석주
전기안전대행 (용 역)	2021년 전기설비 안전관리대행 용역	우장산올림터 수배전 설비(전기) 안전관리 대행	2	‘21. 3.13. ~ ’22.3.31.	87%	김동규

□ 기전시설물 순찰점검 및 조치

□  점검 실적

계	일상점검	월간점검	분기점검	특별점검	비 고
273	252	12	4	5

□  점검결과 및 조치 : 26건 정비

- 자체 순찰반 인력 활용 정비 : 우장산배수지 압력게이지 교체 등 10건

- 자체 조치 불가로 연간단가 업체 정비 : 전기방식 음극선 보수공사 등 16건

	2022년 추진방향

Ⅲ

□ 노후 기전시설물에 대한 선제적 정비로 안전사고 예방

□ 분야별 지속적인 예방점검 및 사전정비를 통한 유지관리

□ 유관업체와 협력하여 긴급사고 발생시 신속한 복구체계 유지

	2022년 추진계획

Ⅳ

□ 시설물 개량 및 유지보수

□  기전시설물 개량 : 3건 848백만원

사 업 명	사업개요	사업비	사업기간	공정률	비 고
노후 아리수올림터 모터펌프 교체(8대)	신정올림터 등 8대 모터펌프 교체 각종 배관 및 노후 밸브 교체	440	’22. 3. ~ ’22.10.	’22.3월중 발주(예정)	조영범
노후 원격감시제어반 교체(4대)	개봉올림터 등 3개소 교체 기타 부대공사 1식	360			김동규
노후 유량계 교체(3대)	신정배수지 유입 유량계 등 3개소 교체 전송반 및 전기설비 공사 등	48			김동규

□  기전시설물 유지보수(장기계속단가계약) : 7건 316백만원

사 업 명	사 업 개 요	사업비	사업기간	추진계획	비고
유량계 유지보수 용역	유량계 점검 : 19개소 - 구역, 중블록, 배수지 유량계	49	’22.4.1 ~ ’23.3.31	’22.3월중 발주 예정	하석주
올림터 등 모터펌프 수리	기계설비 수리 - 아리수올림터, 배수지 등	70			조영범
전기설비 유지보수 공사	전기설비 공사 - 아리수올림터 등 전기설비	90			김동규
자동제어 유지관리 용역	자동제어 유지관리(22개소) - 제어실 등 22개소	65			김동규
배수지 등 무인경비 용역	무인경비 용역 - 목동배수지외 11개소	20			김동규
아리수올림터등 CCTV 유지관리 용역	CCTV 등 유지관리 용역 - 목동배수지외 11개소	20			하석주
우장산올림터 전기설비 안전관리 대행 용역	우장산올림터 전기설비 안전관리	2			김동규

□ 기전시설물 순찰 및 점검

□   주요 점검내용

- 수․배전설비 운영 유지관리 상태

- 중앙 감시제어반, 현장 전송반 등 통신시스템 운영 유지관리 상태

- 모터펌프 예비기 교체운전 및 관리상태

- 모터펌프 등 주요 기기 절연, 접지, 성능 및 운전상태

- 소화설비 유지관리 상태 등

□   점검 주기

구 분	점검방법	점 검 자	해당 시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	기전팀	아리수올림터, 증압장, 배수지, 유량계, 전기방식설비 등
월간점검	월 1회	기전팀 전기안전관리 대행업체
분기점검	기전설비 순회점검 (2회)	본부 시설관리과, 사업소 합동점검
특별점검	해빙기,설명절,풍수해, 추석명절,겨울철대비	본부 시설관리과, 사업소 합동점검

※ 기전시설물 순찰반(2명) 운영 : 공업(전기) 6급 1명, 시설관리(전기) 9급 1명

❍ 점검결과 사후조치

- 자체 처리 : 경미한 수리사항이나 긴급을 요하는 현장조치

- 복구 의뢰 : 주요설비의 고장이나 예산이 수반될 경우 장기계속 계약업체에

신속하게 복구의뢰 조치

	행정사항

ⅤⅣ

□ 노후시설 개량(모터펌프 등 제작구매 설치 등 3건)

❍ 2022. 3. : 서울시 일상감사 및 계약심사 의뢰

❍ 2022. 4. : 제작구매 발주

❍ 2022.10. : 시운전 및 납품완료

□ 기전설비 유지보수(장기계속단가계약-7건)

❍ 2022. 3. : 서울시 계약심사 의뢰

❍ 2022. 4 ~ 5. : 전기설비 유지관리 공사 등 발주 및 계약

❍ 2023. 3 : 사업완료(예정)

붙임 : 1. 시설물별 현황 1부.

2. 분야별 기전시설물  세부 관리 계획 각1부.

(펌프 교체 및 관리, 유량계 관리, 보안시설 관리, 전력공급의 안정적 관리 등)

끝.