문서번호	관리단속과-379
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	관리단속과장	서부도로사업소장
박영기	박성주	01/11 김영철
협 조
	주무관		이주향

본관 기계실 난방용 보일러 교체 계획

2022. 1.

서부도로사업소

(관리단속과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

본관 기계실 보일러 교체 계획

본관 기계실에 설치된 난방용 보일러 고장으로 운영이 중단되어 긴급히 난방용 보일러를 교체하여 별관 사무실에 안정적인 난방 공급과 동파방지 등 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

❑ 추진근거

❍ 21. 12월말 난방용 보일러 가스온수기내 누수 및 질소 압력탱크 고장으로       현재 운용중인 별관 난방용 보일러 가동에 어려움 발생

❍ 22. 1. 4.(화) 경동나비엔 A/S 수리의뢰 하였고 점검결과 가스 온수기 및       질소 압력탱크 수리불가로 전체 보일러 교체판정 받음

❑ 설비현황

❍ 별관 가스 온수보일러(난방용)

장비명	모델명 및 출력	수 량	설치년도	내용연수	상태
가스온수보일러 (난방용)	KDB-735GPS 81.4KW	1대	2015	8년	고장
질소압력탱크	nema 150LT, 10BAR	1대	2015	8년	고장

❍ 난방보일러 사진

난방용 보일러	질소 압력탱크

❑ 설치계획

❍ 건    명 : 기계실내 난방용 보일러 교체작업

❍ 위    치 : 사업소 본관청사 지하 기계실내

❍ 추진내용 : 난방용 중형보일러 설치공사 1식

질소 압력탱크 설치공사 1식

보일러 배관 설비공사 1식

(단위 : 천원)

구 분		소요예산	비 고
난방용 보일러 교체	중형보일러(귀뚜라미) 70000kcal	*****	부가세별도
	질소 압력탱크	***
	보일러 배관설비 설치 및 기타	*****

❍ 소요예산 : ***************

- 예산과목 : 서부도로사업소 관리단속과, 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경

개선, 도로사업소 사무환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 계약방법 : ********************************

❍ 선정업체 : ******************

- 선정사유 : 기존 온수보일러 설치 업체로 현재 운용중인 보일러와의

호환성과 안정적인 A/S 및 신속한 수리가 가능한 업체로

견적 금액을 낮게 제시한 업체 선정

❍ 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내

❍ 하자기간 : 납품설치 완료일로 부터 1년

❑ 추진일정

○ 2022. 1월 : 계획수립

○ 2022. 1월 : 수의계약 발주 및 계약체결

○ 2022. 1월 : 보일러 납품 및 설치작업(기존 보일러 철거 포함)

○ 2022. 1월 : 설치완료 및 시운전.  끝.