문서번호	운영과-302
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		代정재훈	01/12 백기영
협조
	주무관		代김성준

냉동기 2호기 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

북서울미술관
(운영과)

냉동기 2호기 정비계획

‘22. 1. 5. 고장 발생한 북서울미술관 스크류 냉동기 2호기에 대하여 아래와 같이 정비를 실시하고자 함.

□ 추진배경

○ 냉동기 2호기 고장보고(운영과-249호, 2022.1.10.)

□ 설비개요

장 비 명	용 량 × 수 량	용 도	작동냉매	검사일
스크류냉동기	29.02RT × 2대 (RT: 법정냉동톤)	수장고 항온항습용 냉동 열원설비	R-22(HCFC-22)	자율검사 (‘21.10.5.)

□ 정비개요

○ 고장일자: 2022. 1. 5. (수)

○ 고장원인: 동관 부식으로 인한 냉매량 감소

○ 조치방법: 냉매회수, 팽창밸브 교체(동관용접 포함) 및 냉매보충

□ 정비계획

○ 정비일자: 2022. 1. 13. (목)

○ 정비내용: 북서울미술관 냉동기 2호기 보수

○ 정비업체: *****************************

○ 소요예산: ****************

○ 예산과목: 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

□ 행정사항

○ 정비완료 후 냉매변동이력에 대하여 냉매정보관리시스템 입력.

붙임  1. 산업안전보건 관련 의무이행 확약서 1부.

2. 냉동기 2호기 보수 견적서 2부.  끝.