문서번호	정수과-221
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김갑환		김경진	01/12 김훤기
협조	정수시설과장		유통희
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

제어실 업무일지 (1/11 야간)

2022. 1. 11. (화)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2022. 1. 11. (화) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                            (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
421,523	95,123	326,400	428,008	278,515	84,569	64,924	238,648	204,377	101.5	1,608	2,093

【정수지 및 배수지 수위】                                                      (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.1	4.4	4.3	5.2	5.1	5.0
	전일 23:00	3.9	3.9	3.9	4.1	3.9	3.6

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                   (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	2.1	8.2	2.7	0.11	-	-	-	-	-	0.16
자양 취수	3.2	8.4(7.9)	3.2	0.11	11	0	6	0	65	0.25

※ 총조류수:	1,240	cells/㎖	[ 규조류 :	1,130	남조류 :	100	녹조류 :	0	기타 :	10	]

【정수 수질】                                                           (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.30 ~ 0.38	0.34	0.37	0.33	0.34	0.35	0.36	0.21	0.22	0.19

※ 여과지속시간 : 58시간30분, 활성탄흡착지 지속시간 : 94시간36분

□ 정수약품 투입률                                                  (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	2.2	-	0.5(0.05)	1.5	1.6	-	0.60	3.05	0.42	1.72	0.91

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.14pm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:07	이득환	박민규	1. 안전 사고 예방
	05:04	원종현	박민규	2. 경계 근무 철저

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 착수정 서측 출입문 원형손잡이 이상, 1/11 : 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전(매주 월요일) : <금주> 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체운전(1호 → 7호) : 1/1(토) 10:00

○ 1월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 6호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.2∼0.3mg/ℓ 유지 : 12/1(수)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.38 → 0.34mg/L): 1/3(월)  ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등) : 10/26(월)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 대면하지 않도록 할 것(실내에서도 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
1/12 06:00	1.9	8.3(7.8)	65	11	6	10	2.0	0.5(0.04)	1.7 / 1.6	0.60

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무 인수‧인계 : 1/12(수) ※ 김갑환(B팀) → 이지광(D팀)

◎ 활성탄흡착지 1, 2, 3, 4지 입상활성탄 교체공사 : 11/29(월)~

※ 【통수】 4지 (역세척 후 통수 : 1/11(화) 13:10  【완료】 1지(12/29, 수), 2지(12/21, 화), 3지(1/7, 금)

○ 여과지 역세척 시간변경 (60h → 84h) : 1/11(화) 08:00

○ 오존 주입율 0.5ppm 조정 : 1/7(금)

○ PAC 주탱크 교체사용 (4호 → 2호) : 1/6(목)

○ 응집제 주입율 조정(11 → 10ppm) : 12/31(금)

○ 침전지 2-4지 압력수밸브(B호) 이상(현장 수동 잠금), 1/8(토) : 정비완료(1/10, 월)

○ 중계펌프 6호 기동반 VCB 동작 불량, 1/8(토) : 점검 중

○ 침전지 동파방지 히터 작동 불능(1-3지) : 히터봉 구매 후 조치예정

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 11월 ~2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	58.1	104.2	161.7	58.1	95.8 (96.4%)	적용피크
사용량(kWh)	63,927	46,643	30,641	141,211		3,100 / 7,100
평균사용량(kWh)	6,393	5,830	5,107	5,884		금일피크
전력료(원)	3,717,180	4,860,155	4,954,617	13,528,952		3,157 / 6,387

끝.