문서번호	정수과-429
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		정충구	01/12 권선조
협조

『2022년 정수시설물 청소용역』시행 계획

2022. 01

영등포아리수정수센터

2022년 정수시설물 청소용역 시행 계획

『2022년 정수시설물 청소용역』을 다음과 같이 시행하여 건강하고 맛있는 아리수생산 및 정수시설물 환경 개선에 만전을 기하고자함

□ 관련기준

○ 상수도시설 유지관리메뉴얼 : 5.8.3 정수지의 청소 및 소독

○ 정수지 청소에 관한 업무지침 : 생산관리과-1331(2004. 5. 25)

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 2022년 영등포아리수정수센터 정수시설 청소용역

○ 용역기간 : ***********************

○ 예 산 액 : *************

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 청소용역 물량 산출

○ 청소 물량

- 정수지 : 2회/년(상 ․ 하반기 각 1회) - 1정수장, 2정수장

- 응집지, 침전지, 여과지 : 2회/년(상 ․ 하반기 각 1회) - 1정수장, 2정수장

수시청소 3회/년(하절기. 1정수장 응집지 트라프)

수시청소 1회/년(하절기. 2정수장 응집지 경사판)

- 활성탄흡착지 : 2회/년(상 ․ 하반기 각 1회) - 1정수장, 2정수장

- 공업용수지 : 1회/격년(공업용수지 2개지)

- 농축조 : 1회/년 (1차, 2차 농축조 각 2개소)

□ 청소물량 세부내역

구 분	계(㎡)	1정수장	2정수장	비고
총 계	214,907	109,791	105,116
정수지청소	55,990	21,042	34,948
시설물 벽체청소	158,917	88,749	70,168

○ 정수지 청소물량

구 분	청소횟수	계(㎡)	정기	수시	비고
합 계		55,990	55,990	0
1정수장	2회/년	21,042	21,042	0
2정수장	2회/년	34,948	34,948	0

○ 1정수장 벽체 청소물량

구 분	청소횟수	계(㎡)	정기	수시	비고
합계		88,749	82,221	6,528
응 집 지	2회/년	12,832	12,832
침전지	2회/년	44,880	44,880
여과지	2회/년	11,430	11,430
활성탄지	2회/년	7,816	7,816
트라프(침전지)	3회/년. 하절기	6,528		6,528	하절기 수시청소
농축조	1회/년	2,679	2,679
공업용수지	1회/격년	2,584	2,584

○ 2정수장 벽체 청소물량

구 분	청소횟수	청소량(㎡)	정기	수시	비고
총계		70,168	65,406	4,762
응 집 지	2회	19,110	19,110
침 전 지	2회	29,826	29,826
여과지	2회	8,922	8,922
활성탄 흡착지	2회	7,548	7,548
경사판(침전지)	1회	4,762		4,762	하절기 수시청소

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 :**************

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰

○ 입찰참가자격 : 수도법34조에 의거 저수조청소업 신고를 필한 자로서 서울시에

주사무소가 소재한 업체

□ 향후 일정

○ 2022. 1. : 계약심사 의뢰

○ 2022. 1. : 계약전 사전규격 공개(행정관리과- 나라장터)

○ 2022. 2. : 계약 의뢰(행정관리과)

○ 2022. 2. : 계약체결

○ 2022. 3. : 용역시행

○ 2022.12. : 용역준공

붙 임 : 1. 과업지시서(용역설명, 시방서) 1부.

2. 안전관리계획서 1부.

3. 설계내역서 1부. 끝.